## LOE MIND
LISA 4 BIM ANDMESISU NÕUDED
| A | IFC2X3 standardile vastav IfcTypeProduct (klikitavad). Punasega markeeritud PredefinedType tase, seal kus vajalik.
| B | X sümboliseerib, et on tarvilik modelleerida ning veeru päisesest leiab, mis etapis on tarvilik modelleerida.
| C | Viirutusega on markeeritud need elemendid, mille kohta on tarvilik esitada selles etapis mahtudeloend.
| D | Viide konkreetse elemendi andmesisu nõuetele (hüperlink järgmisele exceli töölehele). Eksporditav omaduste kogum peab olema täpselt sellise kirjapildiga.
| E | Selgitus, mis elemendid kuuluvad selle IFC referentsi hulka (vt ka alamlehte "IFC klassid").
| 1 | Millise projekti osapoole kohustuste hulka kuulub vaikimisi konkreetse elemendi andmesisu tagamine.
| 2 | Omaduse või atribuudi täpne nimekuju.
| 3 | Viide IFC standardi järgsele omaduste kogumile.
| 4 | Viide IFC standardi järgsele omadusele.
| 5 | Andmevälja tüüp.
| 6 | Andmevälja näide ilma ühikuteta. Heleoranzil taust tähendab, et sellel omadusel või parameetril on eeldefineeritud valikud.
| 7 | Mis hetkel mingi andmeväli tekib või peab olema usaldusväärne. Andmeväljad peavad muutuma ajas täpsemaks.
| 8 | Lihtsõnaline selgitus andmevälja sisule.
Versioon 1.1
2019-12-02
Käesoleva dokumendi eesmärk on määratleda BIM andmesisu nõuded erinevates projekteerimisfaasides (elukaare etappides) erinevatele mudelielementidele. Tänu konkreetsetele infonõuetele, on mudeli kasutajal võimalik usaldada mingis elukaare etapis teatud informatsiooni ning seeläbi hinnata mudeli kasutatavust konkreetseks vajaduseks. Lisaks paraneb mudelipõhise kommunikatsiooni kvaliteet ja selgineb mudeli usaldusväärsuse tase. Nõutud andmete osas peavad olema mudelielemendid ja nende info usaldusväärsed.
Dokument käsitleb vaid elemendi-spetsiifilisi nõudeid ja neid tuleb tõlgendada koos dokumendiga "Osa 14, BIM". Üldised nõuded BIM mudeli ja selle andmesisu kohta on välja toodud teksti-okumendis. Nõuete esitamise süsteemi selguse huvides on tasemed defineeritud projekteerimise etappide järgi ning need on esitatud IFC (Industry Foundation Classes) andmemudeli baasil. Info sisestamiseks mudelielementidele, tuleks maksimaalselt ära kasutada IFC standardi omaduste kogumeid (nt Pset_RoofCommon, Pset_ValveTypeCommon) ja tarkvaras juba olemasolevaid atribuute ja parameetreid. Vastavad seosed IFC standardiga on väljatoodud tabelites. Andmesisu peab olema koondatud eraldi omaduste kogumisse (user defined property set), mille nimetus peab olema sama nagu nõuete komplekti nimetus (nt AR_Ripplagi).
Näited ja selgitused:
1) Kui arhitekt soovib teada, millal ja mis infoga tuleb modelleerida akna elemendid, siis leiab ta alamlehe "Andmesisu nõuded" realt " IfcWindowStyle (aken)" eskiisist kuni teostusprojektini X-id ehk et elemendid tuleb kõikides etappides modelleerida. Mis on nende X-de erinevus ehk mis on nõutud usaldusväärne info, selgub kui klikkida "Omaduste kogum" lahtris hüperlingile "AR_Aken", mis suunab kasutaja alamlehele "AR_Aken". Sealt alamlehelt selgub, millised on infonõuded erinevates elukaare etappides akendele. Eelprojektis kehtivad näiteks nõude read 1-4. Kui sama infonõue kehtib mitmes erinevas elukaare etapis või lausa kõigis, tuleb seda tõlgendada selliselt, et info muutub ajas täpsemaks (nt soojusläbivus esitatakse eelprojektis nõudena, kuid hiljem juba konkreetse toote väärtusena akna puhul).
2) Vaikimisi modelleeritakse santehnika ja valgustid nii AR / SA (täpsustatakse BIM rakenduskavas) kui ka eriala inseneride poolt (VK, EL). Tehnilised valgustid (nt avariivalgustus) modelleerib ja varustab infoga vaid elektriosa projekteerija. Tugev- ja nõrkvoolu projekteerijal tuleb kooskõlastada lõppelementide ja seadmete (valgustid, lülitid, pistikud) valik arhitektiga (sisearhitektiga). Vastavad omaduste kogumid on sarnased (AR_Valgusti vs EL_Valgusti ning AR_Santehnika vs VK_Santehnika) ehk sisaldavad suurenisti kattuvaid omadusi. Erikokkulepped dokumenteeritakse BIM rakenduskavas.
3) Kuna ehitusinfo klassifitseerimissüsteemi kasutamine pole nõutud, on väga oluline IFC eksportimisel leida täpsed IFC klassid (IfcElement) ja tüübid (IfcTypeProduct). Korrektne IFC jaotus on vajalik automaatsete toimingute ja info ülesleidmise tarvis. Alamlehel "IFC klassid" on kahes esimeses veerus väljatoodud eesti- ja inglisekeelsed hoone elementide nimetused vabas vormis. Viimases kolmes veerus on toodud neile erinevatel tasemetel IFC2X3 standardi järgsed vasted. Oluline on kasutatada IFC eksportimisel minimaalselt "IfcTypeProduct" taset. Näiteks trapid tuleb eksportida mitte lihtsalt kui IfcFlowTerminal vaid IfcWasteTerminalType. Üksikutel juhtudel, kui on nõutud ka Predefined Type taseme määramine, on see ära toodud punasega alamlehel "Andmesisu nõuded" (näiteks põrandakatted või katus).
4) Omaduste alamlehel on välja toodud terves dokumendis kasutatud omaduste koondloendid valdkondade kaupa. Oluline on jälgida, et valdkonna siseseselt on omadused jagatud (nt parameeter "340_Soojusläbivus" on üks-ja-see-sama nii seina, akna, ukse, kui klaasfassaadi kohta), kuid lihtsuse huvides valdkondade üleselt mitte (nt "515_Neto_pindala" arhitektuuris ja "105_Neto_pindala" ehituskonstruktsioonide mudelis)
5) Alamlehele "Valikud" on koondatud kõikide eeldefineeritud väärtustega omaduste valikute koond. Standardiseerituse kasvu ja masinloetavuse tarvis on teatud omadustele ette antud eeldefineeritud valikud. Nendest erinevate väärtuste kasutamine on lubatud vaid konkreetse vajaduse korral.
"Ⓐ"
"Ⓑ"
"Ⓒ"
"Ⓓ"
"Ⓔ"
"Ⓕ"
"①"
"②"
"③"
④
⑤
⑥
⑦
⑧

## Andmesisu nõuded
|  | Lisa 4: BIM andmesisu nõuded | [5 empty] | - tuleb esitada mahtude loend (BOQ) koondmudelis
Etapiviisiline mudelprojekteerimine ja mudeli andmesisu
Jaotus vastavalt IFC 2X3 andmemudeli standardile
Etapiviisiline jaotus ja mudeli andmesisu
Nr | IFC 2X3 referents (A - Z) | ES | EP | PP | TP | TE | Omaduste kogum | Selgitused
1 | Arhitektuur (sh sise- ja maastikuarhitektuur)
1.0.1 | IfcSite (kinnistu) | X | X | X | X | X | AR_Kinnistu | Kinnistu, krunt
1.0.2 | IfcBuilding (hoone) | X | X | X | X | X | AR_Hoone | Hoone, maja
1.0.3 | IfcBuildingStorey (korrus) | X | X | X | X | X | AR_Korrus | Hoone korrused
1.0.4 | IfcZone (tsoon) |  | X | X | X | X | AR_Tsoon | Tuletõkkesektsioonid
1.1 | IfcBeamType (tala) |  |  | X | X | X | - | Nähtavale jäävad talad (ruumiplaneeringu osad)
1.2 | IfcBuildingElementProxyType (objekt) | X | X | X | X | X | - | Haljastus, teed, katendid, topograafia, välisvarustus, fassaadipesu süsteem, korstnad
1.3 | IfcColumnType (post) | X | X | X | X | X | - | Nähtavale jäävad postid (ruumiplaneeringu osad)
1.4 | IfcCoveringType.CEILING (ripplagi) |  | X | X | X | X | AR_Ripplagi | Ripplaed (moodul ripplaed, kinni ehitatud, ripplae tõusud ja sirmid)
1.5 | IfcCoveringType.CLADDING (viimistlus) |  |  | X | X | X | AR_Viimistlus | Viimistlus (seinakatted, akustilised katted, lae värvkatted, välisviimistlus)
1.6 | IfcCoveringType.FLOORING (põrandakatted) |  |  | X | X | X | AR_Põrandakate | Põrandakatted (parkett, epo, pvc, vaip jne)
1.7 | IfcCoveringType (pinnadetailid) |  | X | X | X | X | - | Muud pinnakatted (fassaadikatted, katusekatted, raamistused, karniisid jne)
1.8 | IfcCurtainWallType (rippfassaad) | X | X | X | X | X | AR_Rippfassaad | Rippfassaadid, klaasfassaadid, klaasvaheseinad jne
1.9 | IfcDiscreteAccessoryType (tarvik) | X | X | X | X | X | - | Fassaadi varustus, sildid, viidad, tarvikud, rennid, päikesepaneelid jne
1.10 | IfcDoorStyle (uks) | X | X | X | X | X | AR_Uks | Uksed, luugid tehnosüsteemide teenindamiseks
1.11 | IfcFurnitureType (mööbel) |  | X | X | X | X | - | Mööbel (kohtkindel ja liigutatav) ja sisustus
1.12 | IfcLightFixtureType (valgusti) |  |  | X | X | X | AR_Valgusti | Valgustid (sh välisvalgustid)
1.13 | IfcMemberType (kandev element) |  | X | X | X | X | - | Rippfassaadi, klaasvaheseina, klaasist rõdupiirde raamistik
1.14 | IfcOpeningElement (avaelement) | X | X | X | X | X | - | Seina sees olev ava akna või ukse jaoks, vahelae ava trepi jaoks jne
1.15 | IfcPlateType (plaat) |  | X | X | X | X | - | Rippfassaadi, klaasvaheseina, klaasist rõdupiirde paneelid ja tahvlid
1.16 | IfcRailingType (piire) |  | X | X | X | X | - | Piirded, käsipuud, aiad, tarad, balustraadid jne
1.17 | IfcRamp (ramp) | X | X | X | X | X | AR_Ramp | Kaldteed, rambid
1.18 | IfcSanitaryTerminalType (santehnika) |  | X | X | X | X | AR_Santehnika | Santehnika (vannid, bideed, duššid, valamud, segistid, pissuaarid)
1.19 | IfcSlabType.ROOF (katus) | X | X | X | X | X | AR_Katus | Katused, katuslaed
1.20 | IfcSlabType (vahelagi) | X | X | X | X | X | AR_Vahelagi | Vahelaed, aluspõrandad, terrassid, suured plaatelemendid
1.21 | IfcSpaceType (ruum) | X | X | X | X | X | AR_Ruum | Ruumid
1.22 | IfcStair (trepp) | X | X | X | X | X | - | Trepid
1.23 | IfcTransportElementType (lift) |  | X | X | X | X | - | Liftid, eskalaatorid
1.24 | IfcWallType (sein) | X | X | X | X | X | AR_Sein | Seinad
1.25 | IfcWindowStyle (aken) | X | X | X | X | X | AR_Aken | Aknad, katuseaknad, suitsuluugid, ventilatsiooni restid
2 | Ehituskonstruktsioonid
2.1 | IfcBeamType (tala) |  | X | X | X | X | EK_Tala-Post | Talad, monteeritavad õõnespaneelid
2.2 | IfcColumnType (post) |  | X | X | X | X | EK_Tala-Post | Postid
2.3 | IfcCoveringType.INSULATION (isolatsioon) |  |  | X | X | X | - | Maa-alune soojusisolatsioon, sandwich paneelide soojustus
2.4 | IfcDiscreteAccessoryType (tarvik) |  |  |  | X | X | - | Tarvikud (tugevdused, kronsteinid, neopreen, riputid, posti jalad jne)
2.5 | IfcFastenerType (kinnitusvahend) |  |  |  | X | X | - | Kinnituselemendid
2.6 | IfcFooting (vundamendi taldmik) |  | X | X | X | X | EK_Vundament | Vundamendi taldmikud
2.7 | IfcMemberType (kandev element) |  |  | X | X | X | - | Jõudude ülekandmiseks mõeldud konstruktsiooni elemendid (toestused, vardad, tõmbid, vööd, pennid, pärlinid jne)
2.8 | IfcOpeningElement (avaelement) |  | X | X | X | X | - | Avad ja süvendid seintes, talades, paneelides jne
2.9 | IfcPile (vai) |  | X | X | X | X | EK_Vundament | Vaiad
2.10 | IfcPlateType (plaat) |  |  | X | X | X | - | Väikesemõõtmelised õhukesed plaatelemendid
2.11 | IfcRamp (ramp) |  | X | X | X | X | - | Kaldteed, rambid
2.12 | IfcReinforcingBar (armatuurvarras) |  |  |  | X | X | EK_Armatuur | Üksikud armatuurvardad betoonelmentide tugevdamiseks
2.13 | IfcReinforcingMesh (armatuurvõrk) |  |  |  | X | X | EK_Armatuur | Armatuurvõrgud, mis koosnevad armatuurvarrastest
2.14 | IfcSlabType (vahelagi) |  | X | X | X | X | EK_Vahelagi | Vahelaed, aluspõrandad, plaatelemendid
2.15 | IfcStair (trepp) |  | X | X | X | X | EK_Trepp | Trepid
2.16 | IfcWallType (sein) |  | X | X | X | X | EK_Sein | Kandvad seinad, seinapaneelid
3 | KVJ
3.1 | IfcAirTerminalType (õhujaotaja) |  |  | X | X | X | KVJ_Diffuuser | Sissepuhke ja väljatõmbe diffuuserid, õhujaotajad, siirdeõhurestid
3.2 | IfcAirTerminalBoxType (rõhumuute seade) |  |  | X | X | X | KVJ_Klapp | Õhu reguleerimiseks mõeldud seadmed (nt VAV, CAV klapid)
3.3 | IfcBoilerType (boiler) |  |  | X | X | X | KVJ | Veeboiler, soojusenergia akumulatsioonipaak
3.4 | IfcBuildingElementProxyType (objekt) |  | X* | X | X | X | KVJ_Sõlm | Soojussõlm, külmasõlm, segamissõlmed, kollektorikapid
3.5 | IfcChillerType (külmamasin) |  | X* | X | X | X | KVJ_Külmamasin | Külmamasinad, jahutusseadmed, vedelikjahutid (dry-cooler)
3.6 | IfcCoilType (patarei) |  |  | X | X | X | KVJ_Patarei | Soojendus- ja jahutuspatareid (fan-coil), kalorifeerid
3.7 | IfcCooledBeamType (jahutustala) |  |  | X | X | X | KVJ_Jahutus | Jahutustalad, -palgid
3.8 | IfcCoveringType.INSULATION (isolatsioon) |  | X* | X | X | X | - | Isolatsioon, soojustus
3.9 | IfcDamperType (klapp) |  |  | X | X | X | KVJ_Klapp | Reguleer-, tuletõkke-, suitsutõkke-, tasakaalustus-, tagasilöögiklapid jne
3.10 | IfcDuctSegmentType (õhukanal) |  | X* | X | X | X | KVJ_Õhukanal | Ventilatsiooni õhukanalid, -magistralid, -torud
3.11 | IfcDuctFittingType (õhukanali üleminek) |  | X* | X | X | X | KVJ_Õhukanal | Kanalite ja magistralide üleminekud ja tarvikud, kontroll- ja puhastusluugid
3.12 | IfcDuctSilencerType (mürasummuti) |  |  | X | X | X | KVJ_Mürasummuti | Mürasummutid
3.13 | IfcFanType (ventilaator) |  |  | X | X | X | KVJ_Ventilaator | Ventilaatorid
3.14 | IfcFilterType (filter) |  |  | X | X | X | KVJ | Filtrid
3.15 | IfcFlowMeterType (voolumõõtja) |  |  | X | X | X | KVJ | Vee-, gaasi-, energiaarvestid
3.16 | IfcGasTerminalType (gaasi katel) |  |  | X | X | X | KVJ | Gaasi katlad ja gaasi tarvitid
3.17 | IfcHeatExchangerType (soojusvaheti) |  |  | X | X | X | KVJ | Plaat- ja torusoojusvahetid
3.18 | IfcHumidifierType (niisuti) |  |  | X | X | X | KVJ_Niisuti | Niisutid ja kuivatid
3.19 | IfcPipeSegmentType (toru) |  | X* | X | X | X | KVJ_Toru | Toru segmendid (sh põrandküte)
3.20 | IfcPipeFittingType (toru üleminek) |  | X* | X | X | X | KVJ_Toru | Toru üleminekud, ühendustarvikud, kontroll- ja puhastusluugid
3.21 | IfcPumpType (pump) |  |  | X | X | X | KVJ_Pump | Pumbad
3.22 | IfcSpaceHeaterType (küttekeha) |  |  | X | X | X | KVJ_Küttekeha | Radiaatorid, konvektorid, õhkkardinad, õhkkütteseadmed
3.23 | IfcSystem (osasüsteem) |  |  | X | X | X | - | Osasüsteem
3.24 | IfcTankType (paak) |  |  | X | X | X | KVJ | Paagid, paisunõud ja mahutid gaasidele ning vedelikele
3.25 | IfcUnitaryEquipmentType (agregaat) |  | X* | X | X | X | KVJ_Agregaat | Ventilatsiooni agregaadid ja seadmed (AHU), split-süsteemid
3.26 | IfcValveType (toru armatuur) |  |  | X | X | X | KVJ_Toruarmatuur | Kraanid, siibrid, ventiilid, sulg-, reguleer- ja kaitsearmatuur
4 | VK (sh sprinkler)
4.1 | IfcBuildingElementProxyType (objekt) |  |  | X | X | X | - | Tuletõkkemansetid
4.2 | IfcCompressorType (kompressor) |  |  | X | X | X | - | Kompressorid
4.3 | IfcCoveringType.INSULATION (isolatsioon) |  |  | X | X | X | - | Soojustus
4.4 | IfcFilterType (filter) |  |  | X | X | X | VK | Filtrid
4.5 | IfcFireSuppressionTerminalType (sprinkler) |  |  | X | X | X | VK_Sprinkler | Tuletõrjehüdrandid, sprinklerpead, ühenduspead, vesikud
4.6 | IfcFlowMeterType (voolumõõtja) |  |  | X | X | X | VK | Veearvestid
4.7 | IfcPipeSegmentType (toru) |  | X* | X | X | X | VK_Toru | Toru segmendid, vihmaveerennid ja -torud
4.8 | IfcPipeFittingType (toru üleminek) |  | X* | X | X | X | VK_Toru | Toru üleminekud, kontroll- ja puhastusluugid ja ühendustarvikud
4.9 | IfcPumpType (pump) |  |  | X | X | X | VK_Pump | Pumbad, rõhutõsteseadmed
4.10 | IfcSanitaryTerminalType (sanitaartehnika) |  |  | X | X | X | VK_Santehnika | Vannid, bideed, duššid, pissuaarid, kraanikausid, segistid, voolikusüsteemid
4.11 | IfcStackTerminalType (katusetarvik) |  |  | X | X | X | - | Püstaku linnutõkked, väljaviigumütsid, veekogujad
4.12 | IfcSystem (osasüsteem) |  |  | X | X | X | - | Osasüsteem
4.13 | IfcTankType (paak) |  | X* | X | X | X | VK | Paagid, paisunõud ja mahutid gaasidele ning vedelikele
4.14 | IfcValveType (toru armatuur) |  |  | X | X | X | VK_Toruarmatuur | Kraanid, siibrid, ventiilid, sulg-, reguleer- ja kaitsearmatuur
4.15 | IfcWasteTerminalType (äravool) |  |  | X | X | X | VK_Äravool | Drenaazid, trapid, katuselehtrid, äravoolud, muda-, õli- , liiva- ja rasvapüüdurid, radoonikaevud
5 | EL (sh tugev-, nõrkvool, automaatika ja valve)
5.1 | IfcAlarmType (alarm) |  |  | X | X | X | EL | Häirekellad, sireenid, viled, häirenupud, suitsu- ja CO2 andurid
5.2 | IfcCableCarrierSegmentType (kaabliredel) |  | X* | X | X | X | EL_Kaablitee | Kaabliredelid ja -kandurid, riputusrennid, latid, siinid, kaablikarbikud ja põrandakanalid
5.3 | IfcCableCarrierFittingType (kaabliredeli üleminek) |  | X* | X | X | X | EL_Kaablitee | Kaabliredeli tarvikud, üleminekud, pöörangud
5.4 | IfcElectricApplianceType (elektri tarbijad) |  |  | X | X | X | EL | Valvekaamerad, audio- ja videoseadmed, reaktiivvõimsuse kompensaatorid ja muud elektri seadmed
5.5 | IfcDistributionElementType (jaotuskeskused) |  | X* | X | X | X | EL_Keskus | Pea- ja alamjaotuskilbid, automaatikakeskused, jaotlad, kapid (rackid), keskseadmed
5.6 | IfcElectricFlowStorageDeviceType (puhvertoiteallikas) |  | X* | X | X | X | EL | Akud, UPSid
5.7 | IfcElectricGeneratorType (elektri generaator) |  | X* | X | X | X | EL | Elektrigeneraatorid
5.8 | IfcElectricHeaterType (elektriküte) |  |  | X | X | X | EL | Elektrikütte seadmed
5.9 | IfcLightFixtureType (valgusti) |  |  | X | X | X | EL_Valgusti | Valgustid (sh välisvalgustid)
5.10 | IfcOutletType (pistikupesa) |  |  | X | X | X | EL_Pesa | Pistikupesad, põrandakarbid
5.11 | IfcSensorType (andur) |  |  | X | X | X | EL | Liikumis-, temperatuuri- ja niiskusandurid
5.12 | IfcSwitchingDeviceType (lüliti) |  |  | X | X | X | EL_Lüliti | Lülitid
5.13 | IfcSystem (osasüsteem) |  |  | X | X | X | - | Osasüsteem
5.14 | IfcTransformerType (transformaator) |  | X* | X | X | X | EL | Keskpinge trafod
* - eelprojektis modelleeritakse suure ruumivajadusega elemendid ja peamagistralid
Mudeli staadiumid:
ES - Eskiismudel
EP - Eelmudel
PP - Põhimudel
TP - Töömudel
TE - Teostusmudel

## IFC klassid
IFC 2×3 jaotus
Nimetus | Name | IfcElement | IfcTypeProduct | PredefinedType
Abitala | Joist | IfcBeam | IfcBeamType | JOIST
Aegrelee | Electric Time Control | IfcDistributionControlElement | IfcElectricTimeControlType
Aken | Window | IfcWindow | IfcWindowStyle
Aku | Battery | IfcEnergyConversionDevice | IfcElectricFlowStorageDeviceType | BATTERY
Ala | Area | IfcSpace | IfcSpaceType
Alarm | Alarm | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType
Alarmkell | Bell | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType | BELL
Aluspõrand | Base Slab | IfcSlab | IfcSlabType | BASESLAB
Ampermeeter | Ammeter | IfcDistributionControlElement | IfcFlowInstrumentType | AMMETER
Andur | Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType
Ankrupolt | Anchor Bolt | IfcDiscreteAccessory | IfcDiscreteAccessoryType
Ankruvarras | Tendon Anchor | IfcTendonAnchor
Armatuurvarras | Reinforcing Bar | IfcReinforcingBar
Armatuurvõrk | Reinforcing Mesh | IfcReinforcingMesh
Arvuti | Computer | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | COMPUTER
Audio-visuaalne seade | Audio Visual Outlet | IfcFlowTerminal | IfcOutletType | AUDIOVISUALOUTLET
Aurukatel | Steam Boiler | IfcEnergyConversionDevice | IfcBoilerType | STEAM
Aurusti | Evaporator | IfcEnergyConversionDevice | IfcEvaporatorType
Aurustusjahuti | Evaporative Cooler | IfcEnergyConversionDevice | IfcEvaporativeCoolerType
Auruventiil | Steam Valve | IfcFlowController | IfcValveType | STEAMTRAP
Automaatika kontroller | BMS Control | IfcDistributionControlElement | IfcControllerType
Automaatkaitselüliti | Circuit Breaker | IfcFlowController | IfcProtectiveDeviceType | CIRCUITBREAKER
Automaatne uks | Automatic Door | IfcDoor | IfcDoorStyle
Balustraad | Balustrade | IfcRailing | IfcRailingType | BALUSTRADE
Bensiinieraldaja | Petrol Interceptor | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | PETROLINTERCEPTOR
Boiler | Boiler | IfcEnergyConversionDevice | IfcBoilerType
CO2 andur | CO2 Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | C02SENSOR
Diagonaal, kaldtugi | Brace | IfcMember | IfcMemberType | BRACE
Drenaazi pump | Drainage Pump | IfcFlowMovingDevice | IfcPumpType
Dušš | Shower | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType | SHOWER
Ehisliist (karniis) | Moulding | IfcCovering | IfcCoveringType
Elektriarvesti | Electric Meter | IfcDistributionFlowElement | IfcFlowMeterType | ELECTRICMETER
Elektrigeneraator | Electric Generator | IfcEnergyConversionDevice | IfcElectricGeneratorType
Elektriline küttekeha | Electric Heater | IfcFlowTerminal | IfcElectricHeaterType
Elektriline uks | Electric Door | IfcDoor | IfcDoorStyle
Elektrimootor | Electric Motor | IfcEnergyConversionDevice | IfcElectricMotorType
Elektripliit | Electric Cooker | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | ELECTRICCOOKER
Elektritarbija | Electric Appliance | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType
Energia muundamise seade | Energy Conversion Device | IfcEnergyConversionDeviceType | IfcEnergyConversionDeviceType
Eskalaator | Escalator | IfcTransportElement | IfcTransportElementType | ESCALATOR
Faasinurga mõõtur | Phase Angle Meter | IfcDistributionControlElement | IfcFlowInstrumentType | PHASEANGLEMETER
Faksiaparaat | Facsimile | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | FACSIMILIE
Fermi tala | Structural Truss | IfcBeam | IfcBeamType
Fermi vöö | Chord | IfcMember | IfcMemberType | CHORD
Filter | Filter | IfcFlowTreatmentDevice | IfcFilterType
Gaasi alarm | Gas Alarm | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType
Gaasi boiler | Gas Boiler | IfcEnergyConversionDevice | IfcBoilerType
Gaasiandur | Gas Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | GASSENSOR
Gaasikamin | Gas Fire | IfcFlowTerminal | IfcGasTerminalType
Gaasikraan | Gas Valve | IfcFlowController | IfcValveType | GASTAP
Gaasipliit | Gas Cooker | IfcFlowTerminal | IfcGasTerminalType | GASAPPLIANCE
Gaasipõleti | Gas Burner | IfcFlowTerminal | IfcGasTerminalType | GASBURNER
Gaasiseade | Gas Appliance | IfcFlowTerminal | IfcGasTerminalType | GASAPPLIANCE
Haljastus | Planting | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Harukarp | Junction Box | IfcFlowFitting | IfcJunctionBoxType
Heliandur | Sound Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | SOUNDSENSOR
Jahutuspalk | Cooled Beam | IfcEnergyConversionDevice | IfcCooledBeamType
Jahutustorn | Cooling Tower | IfcEnergyConversionDevice | IfcCoolingTowerType
Jaotus kontrollielement | Distribution Control Element | IfcDistributionControlElement | IfcDistributionControlElementType
Jaotus vooluelement | Distribution Flow Element | IfcDistributionElement | IfcDistributionFlowElementType
Jaotuselement | Distribution Element | IfcDistributionElement | IfcDistributionElementType
Joogifontään | Sanitary Fountain | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType | SANITARYFOUNTAIN
Jäikussein | Shear Wall | IfcWall | IfcWallType | SHEAR
Jäätmepurustaja | Waste Disposal Unit | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | WASTEDISPOSALUNIT
Kaabel | Cable Segment | IfcFlowSegment | IfcCableSegmentType | CABLESEGMENT
Kaablikanal | Conduit Segment | IfcFlowSegment | IfcCableCarrierSegmentType | CONDUITSEGMENT
Kaablikõri | Cable Trunking Segment | IfcFlowSegment | IfcCableCarrierSegmentType | CABLETRUNKINGSEGMENT
Kaablitee fitting | Cable Carrier Fitting | IfcFlowFitting | IfcCableCarrierFittingType
Kaablitee segment | Cable Carrier Segment | IfcFlowSegment | IfcCableCarrierSegmentType
Kaitseseade | Protective Device | IfcDistributionFlowElement | IfcProtectiveDeviceType
Kaldtugi | Strut | IfcMember | IfcMemberType | STRUT
Kanalisatsioonikaev | Manhole | IfcDistributionChamberElement | IfcDistributionChamberElementType | MANHOLE
Kandev element | Member | IfcMember | IfcMemberType | MEMBER
Kandev post | Structural Column | IfcColumn | IfcColumnType
Kandev raam | Structural Framing | IfcBeam | IfcBeamType
Kandev tala | Structural Beam System | IfcBeam | IfcBeamType
Kanttoru | Mullion | IfcMember | IfcMemberType | MULLION
Karniis | Corbels (as separate elements) | IfcDiscreteAccessory | IfcDiscreteAccessoryType
Kate (vooderdis) | Covering | IfcCovering | IfcCoveringType
Katterüü (sääris) | Sleeving | IfcCovering | IfcCoveringType | SLEEVING
Katus | Roof | IfcSlab | IfcSlabType | ROOF
Katuse drenaaž | Roof Drain | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | ROOFDRAIN
Katuse valgusava | Rooflight | IfcWindow | IfcWindowStyle
Katuseaken | Skylight | IfcWindow | IfcWindowStyle
Katusekate | Roofing | IfcCovering | IfcCoveringType | ROOFING
Katusele paigaldatav seade | Roof Top Unit | IfcEnergyConversionDevice | IfcUnitaryEquipmentType | ROOFTOPUNIT
Kaudne veesoojendi (kalorifeer) | Indirect Water Heater | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | INDIRECTWATERHEATER
Keevis | Weld | IfcFastener | IfcFastenerType
Kiirguskütteseade | Radiant Heater | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | RADIANTHEATER
Kinnitusvahend | Fastener | IfcFastener | IfcFastenerType
Klapp (siiber) | Damper | IfcFlowController | IfcDamperType
Kogumiskaev | Sump | IfcDistributionChamberElement | IfcDistributionChamberElementType | SUMP
Kogumiskast (kamber) | Distribution Chamber Element | IfcDistributionChamberElement | IfcDistributionChamberElementType
Kompressor | Compressor | IfcFlowMovingDevice | IfcCompressorType
Kondensaator | Condenser | IfcEnergyConversionDevice | IfcCondenserType
Kontroller | Controller | IfcDistributionControlElement | IfcControllerType
Kontrollkaev | Inspection Chamber | IfcDistributionChamberElement | IfcDistributionChamberElementType | INSPECTIONCHAMBER
Kontrollkell | Time Clock | IfcDistributionFlowElement | IfcElectricTimeControlType | TIMECLOCK
Konvektor | Convector | IfcEnergyConversionDevice | IfcSpaceHeaterType | CONVECTOR
Koopiamasin | Photocopier | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | PHOTOCOPIER
Korsten | Chimney | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Kraanikauss | Sink | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType | SINK
Kraav | Trench | IfcDistributionChamberElement | IfcDistributionChamberElementType | TRENCH
Krundi geomeetria | Site Geometry | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Kruvi | Screw | IfcMechanicalFastener | IfcMechanicalFastenerType
Kummunikatsiooni pesa | Communications Outlet | IfcFlowTerminal | IfcOutletType | COMMUNICATIONSOUTLET
Käiviti | Actuator | IfcDistributionControlElement | IfcActuatorType
Käsipuu | Handrail | IfcRailing | IfcRailingType | HANDRAIL
Kätekuivati | Hand Dryer | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | HANDDRYER
Külmamasin (dry-cooler) | Chiller | IfcEnergyConversionDevice | IfcChillerType
Külmik | Refrigerator | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | REFRIGERATOR
Küttekeha | Space Heater | IfcEnergyConversionDevice | IfcSpaceHeaterType
Lamp | Lamp | IfcFlowTerminal | IfcLampType
Leht | Sheet | IfcPlate | IfcPlateType | SHEET
Lift | Elevator | IfcTransportElement | IfcTransportElementType | ELEVATOR
Liikumisandur | Movement Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | MOVEMENTSENSOR
Liikurtee | Moving Walkway | IfcTranportElement | IfcTransportElementType | MOVINGWALKWAY
Liim | Glue | IfcFastener | IfcFastenerType
Linnutõke | Stack Terminal | IfcFlowTerminal | IfcStackTerminalType | BIRDCAGE
Lintvundament | Strip Footing | IfcFooting |  | STRIP_FOOTING
Lülitusseade | Switching Device | IfcFlowController | IfcSwitchingDeviceType
Maandusseade | Electric Earthing | IfcDistributionFlowElement | IfcProtectiveDeviceType
Mehaaniline kinnitusvahend | Mechanical Fastener | IfcMechanicalFastener | IfcMechanicalFastenerType
Membraan | Membrane | IfcCovering | IfcCoveringType | MEMBRANE
Mutter | Nut | IfcMechanicalFastener | IfcMechanicalFastenerType
Muud elemendid | Other | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Mööbel | Furniture | IfcFurnishingElement | IfcFurnitureType
Mööbli element | Furniture Element | IfcFurnishingElement | IfcFurnishingElementType
Mööblisüsteem | Furniture System | IfcFurnishingElement | IfcSystemFurnitureElementType
Mürasummuti | Duct Silencer | IfcFlowTreatmentDevice | IfcDuctSilencerType
Müügiautomaat | Vending Machine | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | VENDINGMACHINE
Nael | Nail | IfcMechanicalFastener | IfcMechanicalFastenerType
Neet | Rivet | IfcMechanicalFastener | IfcMechanicalFastenerType
Niiskusandur | Moisture Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | MOISTURESENSOR
Nõudepesumasin | Dishwasher | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | DISHWASHER
Ohutuspiire | Guardrail | IfcRailing | IfcRailingType | GUARDRAIL
Otsene veesoojendi | Direct Water Heater | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | DIRECTWATERHEATER
Paak | Tank | IfcFlowStorageDevice | IfcTankType
Paigaldustarvikud | Fixing Parts | IfcDiscreteAccessory | IfcDiscreteAccessoryType
Penn | Collar | IfcMember | IfcMemberType | COLLAR
Pesukuivati | Tumble Dryer | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | TUMBLEDRYER
Pesumasin | Washing Machine | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | WASHINGMACHINE
Piire | Railing | IfcRailing | IfcRailingType
Pinnakate (viimistlus) | Cladding | IfcCovering | IfcCoveringType | CLADDING
Pissuaar | Urinal | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType | URINAL
Pistikupesa | Outlet | IfcFlowTerminal | IfcOutletType
Pistikupesa (tugevvool) | Power Outlet | IfcFlowTerminal | IfcOutletType | POWEROUTLET
Plaat, leht | Plate | IfcPlate | IfcPlateType
Polt | Bolt | IfcMechanicalFastener | IfcMechanicalFastenerType
Pool | Spool | IfcFlowSegment | IfcPipeSegmentType | SPOOL
Post | Column | IfcColumn | IfcColumnType
Printer | Printer | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | PRINTER
Pump | Pump | IfcFlowMovingDevice | IfcPumpType
Puu | Tree | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Põranda trapp | Floor Trap | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | FLOORTRAP
Põranda ventilaator | Freestanding Fan | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | FREESTANDINGFAN
Põrandakate | Flooring | IfcCovering | IfcCoveringType | FLOORING
Põrandaliist | Baseboard | IfcCovering | IfcCoveringType
Põrandaliist | Skirting Board | IfcCovering | IfcCoveringType
Põrandaliistu küte | Baseboard Heater | IfcEnergyConversionDevice | IfcSpaceHeaterType | BASEBOARDHEATER
Põrandaliistu küte | Skirting Board Heater | IfcEnergyConversionDevice | IfcSpaceHeaterType | BASEBOARDHEATER
Põrandatrapp | Floor Waste | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | FLOORWASTE
Põskpuu | Stringer | IfcMember | IfcMemberType | STRINGER
Pärlin | Purlin | IfcMember | IfcMemberType | PURLIN
Pärlini post | Post | IfcMember | IfcMemberType | POST
Püstlatt | Stud | IfcMember | IfcMemberType | STUD
Radiaator | Radiator | IfcEnergyConversionDevice | IfcSpaceHeaterType
Rambi tõus | Ramp Flight | IfcRampFlight | IfcRampFlightType
Ramp | Ramp | IfcRamp
Rasvapüüdur | Grease Interceptor | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | GREASEINTERCEPTOR
Redel | Access Ladder | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Relee | Relay | IfcDistributionFlowElement | IfcElectricTimeControlType | RELAY
Restkaev | Gully Sump | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | GULLYSUMP
Restkaevu trapp | Gully Trap | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | GULLYTRAP
Rippfasaadi paneel | Curtain Wall Panel | IfcPlate | IfcPlateType | CURTAIN_PANEL
Rippfassaad | Curtain Wall | IfcCurtainWall | IfcCurtainWallType
Rippfassaadi süsteem | Curtain Wall System | IfcCurtainWall | IfcCurtainWallType
Ripplagi | Suspended Ceiling | IfcCovering | IfcCoveringType | CEILING
Tuba | Room | IfcSpace | IfcSpaceType
Ruum | Space | IfcSpace | IfcSpaceType
Rõhualanduskast | Air Terminal Box | IfcDistributionFlowElement | IfcAirTerminalBoxType
Rõhuandur | Pressure Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | PRESSURESENSOR
Rõhunäidik (manomeeter) | Pressure Gauge | IfcDistributionControlElement | IfcFlowInstrumentType | PRESSUREGAUGE
Sagedusmõõtur | Frequency Meter | IfcDistributionControlElement | IfcFlowInstrumentType | FREQUENCYMETER
Sanitaartehnika | Plumbing Fixture | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType
Sanitaartehnika | Sanitary Fixture | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType
Sanitaartehnika | Sanitary Terminal | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType
Sarikas | Rafter | IfcMember | IfcMemberType | RAFTER
Segistiventiil | Mixing Valve | IfcFlowController | IfcValveType | MIXING
Segistiventiil | Thermal Mix Valve | IfcFlowController | IfcValveType | MIXING
Seib | Washer | IfcMechanicalFastener | IfcMechanicalFastenerType
Sein | Wall | IfcWall | IfcWallType
Separaator | Waste Trap | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | WASTETRAP
Sillus | Lintel | IfcBeam | IfcBeamType | LINTEL
Sireen | Siren | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType | SIREN
Skänner | Scanner | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | SCANNER
Soojaveeboiler | Water Boiler | IfcEnergyConversionDevice | IfcBoilerType
Soojendus- ja jahutuspatareid | Coil | IfcEnergyConversionDevice | IfcCoilType
Soojusarvesti | Energy Meter | IfcFlowController | IfcFlowMeterType | ENERGYMETER
Soojustagasti | Air To Air Heat Recovery | IfcEnergyConversionDevice | IfcAirToAirHeatRecoveryType
Soojustus | Insulation | IfcCovering | IfcCoveringType | INSULATION
Soojusvaheti | Heat Exchanger | IfcEnergyConversionDevice | IfcHeatExchangerType
Split-süsteem | Split System | IfcEnergyConversionDevice | IfcUnitaryEquipmentType | AIRHANDLER
Sprinkler | Sprinkler | IfcFlowTerminal | IfcFireSuppressionTerminalType | SPRINKLER
Suitsuandur | Smoke Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | SMOKESENSOR
Suitsuklapp | Smoke Damper | IfcDistributionFlowElement | IfcDamperType | SMOKEDAMPER
Sügavkülmik | Freezer | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | FREEZER
Süsteemmööbli element | System Furniture Element | IfcFurnishingElement | IfcSystemFurnitureElementType
Šahtisein | Plumbing Wall | IfcWall | IfcWallType | PLUMBINGWALL
Tala | Beam | IfcBeam | IfcBeamType
Tarvik | Discrete Accessory | IfcDiscreteAccessory | IfcDiscreteAccessoryType
Tee | Road | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Telefon | Telephone | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | TELEPHONE
Televiisor | TV | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | TV
Telg | Grid | IfcGrid
Tellingud | Access Scaffold | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Temperatuuri andur | Temperature Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | TEMPERATURESENSOR
Terasest pingestusvarras | Tendon | IfcTendon
Termoandur | Heat Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | HEATSENSOR
Termomeeter | Thermometer | IfcDistributionControlElement | IfcFlowInstrumentType | THERMOMETER
Topograafia | Topography | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Toru fitting | Pipe Fitting | IfcFlowFitting | IfcPipeFittingType
Toru isolatsioon | Pipe Insulation | IfcCovering | IfcCoveringType | INSULATION
Toru segment | Pipe Segment | IfcFlowSegment | IfcPipeSegmentType
Toru segment (gofreeritud) | Pipe Segment (Flexible) | IfcFlowSegment | IfcPipeSegmentType | FLEXIBLESEGMENT
Toru segment (jäik) | Pipe Segment (Rigid) | IfcFlowSegment | IfcPipeSegmentType | RIGIDSEGMENT
Torukimp | Tube Bundle | IfcEnergyConversionDevice | IfcTubeBundleType
T-paneelid | T-Beam | IfcBeam | IfcBeamType | T_BEAM
Trafo | Transformer | IfcEnergyConversionDevice | IfcTransformerType
Transpordi seade | Transport Element | IfcTransportElement | IfcTransportElementType
Trapp | Waste Terminal | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType
Trepimade | Landing | IfcSlab | IfcSlabType | LANDING
Trepimarss | Stair Flight | IfcStairFlight | IfcStairFlightType
Trepp | Stair | IfcStair
Tsistern (paak) | Cistern | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType | CISTERN
Tualetipott | Toilet Pan | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType | TOILETPAN
Tulekahju teatenupp | Break Glass Button | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType | BREAKGLASSBUTTON
Tulekahjuandur | Fire Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | FIRESENSOR
Tulekahju-ja suitsuandur | Fire and Smoke Damper | IfcFlowController | IfcDamperType | FIRESMOKEDAMPER
Tulekustutus terminal | Fire Suppression Terminal | IfcFlowTerminal | IfcFireSuppressionTerminalType
Tuletõkkeklapp | Fire Damper | IfcFlowController | IfcDamperType | FIREDAMPER
Tuletõrjealarm | Fire Alarm | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | FIRESENSOR
Tuletõrjehüdrant | Fire Hydrant | IfcFlowTerminal | IfcFireSuppressionTerminalType | FIREHYDRANT
Tuletõrjevooliku pool | Hose Reel | IfcFlowTerminal | IfcFireSuppressionTerminalType | HOSEREEL
Turvatross, -köis | Access Lanyard | IfcBuildingElementProxy | IfcBuildingElementProxyType
Tõste tarvikud | Lifting Accessories | IfcDiscreteAccessory | IfcDiscreteAccessoryType
Uks | Door | IfcDoor | IfcDoorStyle
Vaakumpump | Vacuum Pump | IfcFlowMovingDevice | IfcPumpType
Vaatluskanal | Inspection Pit | IfcDistributionChamberElement | IfcDistributionChamberElementType | INSPECTIONPIT
Vahelagi | Slab | IfcSlab | IfcSlabType
Vahesein | Bulkhead | IfcWall | IfcWallType
Vai | Pile | IfcPile
Vaiapea | Pile Cap | IfcFooting |  | PILE_CAP
Valamu | Wash Hand Basin | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType | WASHHANDBASIN
Valgusandur | Light Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | LIGHTSENSOR
Valgusti | Light Fixture | IfcFlowTerminal | IfcLightFixtureType
Valvealarm | Security Alarm | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType
Valvekaamera | Security CCTV | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType
Vann | Bath | IfcFlowTerminal | IfcSanitaryTerminalType | BATH
Varistor | Varistor | IfcFlowController | IfcProtectiveDeviceType | VARISTOR
Varjutusseade | Shading Device | IfcDiscreteAccessory | IfcDiscreteAccessoryType
Varutoiteseade | Electric Flow Storage Device | IfcFlowStorageDevice | IfcElectricFlowStorageDeviceType
Veearvesti | Water Meter | IfcFlowController | IfcFlowMeterType | WATERMETER
Veejahuti | Water Cooler | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | WATERCOOLER
Veemahuti | Water Tank | IfcFlowStorageDevice | IfcTankType
Veepump | Water Pump | IfcFlowMovingDevice | IfcPumpType
Veesisend | Breeching Inlet | IfcFlowTerminal | IfcFireSuppressionTerminalType | BREECHINGINLET
Veesoojendi | Water Heater | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType | WATERHEATER
Ventiil | Valve | IfcFlowController | IfcValveType
Ventiilide kamber | Valve Chamber | IfcDistributionChamberElement | IfcDistributionChamberElementType | VALVECHAMBER
Ventilaator | Fan | IfcFlowMovingDevice | IfcFanType
Ventilatsiooniagregaat | Air Handling Unit (AHU) | IfcEnergyConversionDevice | IfcUnitaryEquipmentType | AIRHANDLER
Ventilatsiooniseade | Air Handler | IfcEnergyConversionDevice | IfcUnitaryEquipmentType | AIRHANDLER
Vibratsioonisummuti | Vibration Isolator | IfcDiscreteAccessory | IfcVibrationIsolatorType
Vihmavee äravoolutoru | Rainwater Downpipe | IfcFlowSegment | IfcPipeSegmentType | GUTTER
Vihmaveekoguja | Rainwater Hopper | IfcFlowTerminal | IfcStackTerminalType | RAINWATERHOPPER
Vihmeveerenn | Gutter | IfcFlowSegment | IfcPipeSegmentType | GUTTER
Viitajasüsteem | Time Delay | IfcDistributionFlowElement | IfcElectricTimeControlType | TIMEDELAY
Vile | Whistle | IfcDistributionControlElement | IfcAlarmType | WHISTLE
Vints, tõstuk | Tools Hoist | IfcFlowTerminal | IfcElectricApplianceType
Voltmeeter (PEAK) | Voltmeter (Peak) | IfcDistributionControlElement | IfcFlowInstrumentType | VOLTMETER_PEAK
Voltmeeter (RMS) | Voltmeter (RMS) | IfcDistributionControlElement | IfcFlowInstrumentType | VOLTMETER_RMS
Voolu andur | Flow Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | FLOWSENSOR
Voolu mõõtur | Flow Meter | IfcFlowController | IfcFlowMeterType | FLOWMETER
Vundamendi tala | Footing Beam | IfcFooting |  | FOOTING_BEAM
Vundamendi taldmik | Footing | IfcFooting
Vundament | Foundation | IfcFooting
Vundament | Structural Foundation | IfcFooting
Vuugimört | Jointing Mortar | IfcFastener | IfcFastenerType
Võimsusteguri mõõtur | Power Factor Meter | IfcDistributionControlElement | IfcFlowInstrumentType | POWERFACTORMETER
Väljatõmbeventilaator | Extract Fan | IfcFlowMovingDevice | IfcFanType
Väljaviigumüts | Cowl | IfcFlowTerminal | IfcStackTerminalType | COWL
Õekutsesüsteem | Nurse Call Device | IfcFlowController | IfcSwitchingDeviceType
Õhujaotaja | Air Terminal | IfcFlowTerminal | IfcAirTerminalType
Õhukanal | Duct | IfcFlowSegment | IfcDuctSegmentType
Õhukanali fitting | Duct Fitting | IfcFlowFitting | IfcDuctFittingType
Õhukanali isolatsioon | Duct Insulation | IfcCovering | IfcCoveringType | INSULATION
Õhukanali segment | Duct Segment | IfcFlowSegment | IfcDuctSegmentType
Õhukanali tarvik | Duct Accessory | IfcFlowFitting | IfcDuctFittingType
Õhukanali vooderdis | Duct Lining | IfcCovering | IfcCoveringType | INSULATION
Õhukonditsioneer | Air Conditioning Unit | IfcEnergyConversionDevice | IfcUnitaryEquipmentType | AIRCONDITIONINGUNIT
Õhuniiskuse andur | Humidity Sensor | IfcDistributionControlElement | IfcSensorType | HUMIDITYSENSOR
Õhuniisuti | Humidifier | IfcEnergyConversionDevice | IfcHumidifierType
Õhuventiil | Air Valve | IfcFlowController | IfcValveType | AIRRELEASE
Õlikatel | Oil Boiler | IfcEnergyConversionDevice | IfcBoilerType | WATER
Õlimahuti | Oil Tank | IfcFlowStorageDevice | IfcTankType
Õlimõõdik | Oil Meter | IfcFlowController | IfcFlowMeterType | OILMETER
Õlipump | Oil Pump | IfcFlowMovingDevice | IfcPumpType
Õlipüüdur | Oil Interceptor | IfcFlowTerminal | IfcWasteTerminalType | OILINTERCEPTOR
Äratõmbeklapp | Fume Hood Exhaust | IfcFlowController | IfcDamperType | FUMEHOODEXHAUST
Ühendustarvikud | Joint Accessories | IfcDiscreteAccessory | IfcDiscreteAccessoryType

## Omadused
Omadused
AR | Property / Attribute | IFC reference | Data Type | Näide
| 001_Nimetus | IfcRoot.Name | IfcLabel | Moodul-ripplagi
| 002_Tüüp | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | RL-02
| 010_Katastritunnus | IfcSite.LongName | IfcLabel | 78401:118:0122
| 015_Ehitatav_pindala | TotalArea | IfcAreaMeasure | 1295
| 020_Pindala | TotalArea | IfcAreaMeasure | 3501
| 025_Max_kõrgus | BuildingHeightLimit | IfcPositiveLengthMeasure | 23
| 030_Hoone_aadress | IfcBuilding.BuildingAddress | IfcLabel | Lelle 24, Tallinn
| 035_Sprinkler | SprinklerProtection | IfcBoolean | TRUE
| 040_Kõrgus | TotalHeight | IfcLengthMeasure | 25.1
| 045_Hoonealune_pindala | SiteCoverage | IfcAreaMeasure | 8000.1
| 050_Neto_pindala | NetFloorArea | IfcAreaMeasure | 10284.8
| 055_Neto_ruumala | NetVolume | IfcVolumeMeasure | 40054
| 060_Korruse_nimi | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | Keldrikorrus
| 065_Korruse_number | IfcBuildingStorey.Name | IfcLabel | -1
| 070_Maapealne | AboveGround | IfcLogical | TRUE
| 080_Tähis | IfcZone.Name | IfcLabel | TTS-1
| 085_Tuletõkkesektsioon | - | IfcLabel | EI30
| 090_Pindala | - | IfcAreaMeasure | 60.5
| 100_Nimi | IfcSpace.LongName | IfcLabel | Aatrium/Fuajee
| 105_Number | IfcSpace.Name | IfcLabel | 101
| 110_Tüüp | Reference | IfcIdentifier | Üüritav pind
| 115_Kategooria | Category | IfcLabel | Õpperuumid
| 120_Pindala | NetFloorArea | IfcAreaMeasure | 20.1
| 125_Turvatsoon | - | IfcLabel | Punane
| 200_Materjal | Material | IfcLabel | Kips
| 205_Tüüp | Reference | IfcIdentifier | RL-3_niiskuskindel
| 210_Paksus | TotalThickness | IfcPositiveLengthMeasure | 20
| 215_Tulekindlusklass | FlammabilityRating | IfcLabel | A2-s1,d0
| 220_Viimistlus | Finish | IfcText | Tolmutõke
| 225_Pindala | NetArea | IfcAreaMeasure | 25.6
| 230_Niiskuskindel | - | IfcBoolean | TRUE
| 235_Karkass | - | IfcText | Gyproc GS 66/66 (600) 1/1 M50
| 240_Märghõõrdekindlus | - | IfcLabel | 1.klass
| 245_Aluspind | - | IfcText | Pahteldatud kipsplaat
| 300_Tüüp | Reference | IfcIdentifier | SU-01
| 305_Ava_mõõt | - | IfcLabel | 1000×2100
| 310_Materjal | - | IfcLabel | Puitalumiinium
| 315_Avanemine | - | IfcText | Pöörd-kaldavanev aken - parem
| 320_Klaas | - | IfcText | Kirgas klaas
| 325_Helipidavus | AcousticRating | IfcLabel | 46 dB
| 330_Tulekindlus | FireRating | IfcLabel | EI30
| 335_Välispiire | IsExternal | IfcBoolean | TRUE
| 340_Soojusläbivus | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0.8
| 345_Päikesekiirgus_tegur | - | IfcLabel | 0.83
| 350_Klaaspakett | - | IfcLabel | 2k4+4PlthUn-18Ar
| 355_Pindala | - | IfcAreaMeasure | 140.2
| 360_Ratastooliga | HandicapAccessible | IfcBoolean | TRUE
| 365_Isesulguv | SelfClosing | IfcBoolean | TRUE
| 370_Evakuatsiooniväljapääs | FireExit | IfcBoolean | TRUE
| 375_Viimistlus_seest | - | IfcText | hall RAL 7036
| 376_Viimistlus_väljast | - | IfcText | hõbedane RAL 9006
| 380_Lukustus | - | IfcText | Abloy, sarjastatud
| 385_Raami_materjal | - | IfcLabel | Roostevaba teras
| 390_Paneeli_materjal | - | IfcLabel | Komposiit
| 400_Võimsus | TotalWattage | IfcPowerMeasure | 90
| 405_Paigaldusviis | - | IfcLabel | Süvistatav
| 410_IP_klass | IP_Code | IfcLabel | IP68
| 450_Paigaldus | - | IfcText | Seinapealne
| 455_Eriomadused | - | IfcText | 6L / 3L
| 500_Kandev | LoadBearing | IfcBoolean | TRUE
| 505_Paksus | NominalWidth | IfcPositiveLengthMeasure | 0.45
| 510_Bruto_pindala | GrossArea | IfcAreaMeasure | 27.8
| 515_Neto_pindala | NetArea | IfcAreaMeasure | 25
| 520_Pindala | TotalSurfaceArea | IfcAreaMeasure | 145.5
| 550_Kalle | RequiredSlope | IfcPlaneAngleMeasure | 5.0
| 600_Bruto_pindala | GrossSideArea | IfcAreaMeasure | 27.8
| 605_Neto_pindala | NetSideArea | IfcAreaMeasure | 25
| 900_Tootja | Manufacturer | IfcLabel | AS TIKKURILA
| 905_Mudel | ModelReference | IfcLabel | Vivacolor Interior Bath
| 910_Tooteinfo | - | IfcText | suhteline link
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | IfcText | suhteline link
EK | 001_Nimetus | IfcRoot.Name | IfcLabel | Tala
| 002_Tüüp | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | PP-04
| 105_Tugevusklass | StructuralClass | IfcLabel | C35/45
| 110_Keskkonnaklass | EnvironmentalClass | IfcLabel | XC2 + XF3
| 115_Monteeritav | - | IfcBoolean | TRUE
| 120_Materjal | - | IfcLabel | Raudbetoon
| 125_Positsioon | - | IfcLabel | MPO/452
| 130_Pikkus | NominalLength | IfcPositiveLengthMeasure | 12
| 135_Ruumala | NetVolume | IfcVolumeMeasure | 4.45
| 140_Mass | NetWeight | IfcMassMeasure | 2.54
| 145_Pindala | - | IfcAreaMeasure | 125
| 150_Paksus | NominalWidth | IfcPositiveLengthMeasure | 0.45
| 155_Bruto_pindala | GrossArea | IfcAreaMeasure | 27.8
| 160_Neto_pindala | NetArea | IfcAreaMeasure | 25
| 190_Ülemine_kõrgusmärk | - | IfcLengthMeasure | 16.1
| 195_Alumine_kõrgusmärk | - | IfcLengthMeasure | 16.35
| 200_Diameeter | - | IfcPositiveLengthMeasure | 16
| 205_Armatuuri_klass | - | IfcLabel | A500HW
KVJ + VK | 001_Nimetus | IfcRoot.Name | IfcLabel | Vent. plafoon
| 002_Tüüp | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | KSU
| 003_Osasüsteem | IfcSystem | IfcLabel | Sissepuhe SP5
| 100_Rõhukadu(Pa) | - | IfcPressureMeasure | 6.174
| 105_Rõhk(Pa) | - | IfcPressureMeasure | -58.84
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 120
| 115_Voolukiirus(m/s) | - | IfcLinearVelocityMeasure | 3.82
| 120_Suurus(mm) | - | IfcPositiveLengthMeasure | 160
| 125_Seadeasend | - | IfcLabel | 40
| 140_Tulepüsivus | - | IfcLabel | EIS 60
| 150_Kanali_suurus | NominalDiameterOrWidth | IfcPositiveLengthMeasure | 315
| 155_Toru_diameeter | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | 32
| 160_Toru_lang(prm) | - | IfcPositiveLengthMeasure | 20
| 180_Transporditav_aine | - | IfcLabel | Vesi
| 185_Materjal | - | IfcLabel | Roostevaba teras
| 190_Isolatsioon | - | IfcText | EI 60P/80 "Tuleisolatsioon EI 60P"
| 195_Isolatsiooni_paksus | - | IfcPositiveLengthMeasure | 80
| 200_El.võimsus | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure | 200
| 300_Jahutusvõimsus(kW) | NominalSensibleCapacity | IfcPowerMeasure | 3.75
| 305_Jahutustegur(EER) | NominalEfficiency | IfcReal | 3.61
| 310_H-Jahutustegur(SEER) | - | IfcReal | 4.79
| 315_Külmaagens | - | IfcLabel | R410A
| 330_Niisutus_võimsus(l/h) | WaterRequirement | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 500
| 340_Kondensaadipump | - | IfcBoolean | FALSE
| 350_Sekundaar_temp | - | IfcLabel | 70/50
| 400_Tõstekõrgus(kPa) | - | IfcPressureMeasure | 500
| 405_Toru_ühendus | - | IfcPositiveLengthMeasure | 32
| 410_Sagedusmuundur | - | IfcBoolean | TRUE
| 500_Võimsus(W) | OutputCapacity | IfcPowerMeasure | 2000
| 505_Temperatuurid | - | IfcLabel | 60/40
| 510_Kv-arv | - | IfcReal | 0.46
| 600_SP_õhuvooluhulk(l/s) | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 600
| 605_VT_õhuvooluhulk(l/s) | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 500
| 610_Küttekalorifeeri_võimsus | - | IfcPowerMeasure | 4500
| 615_Jahutuskalorifeeri_võimsus | - | IfcPowerMeasure | 3500
| 620_Soojustagasti_tüüp | - | IfcLabel | Plaatsoojustagasti
| 625_Soojustagasti_kasutegur | - | IfcReal | 0.81
| 630_Filtrid | - | IfcLabel | M5 + M5
| 800_K-faktor | - | IfcReal | 120
| 900_Tootja | Manufacturer | IfcLabel | Flamco
| 905_Mudel | ModelReference | IfcLabel | Flexcon Premium 18
| 910_Tooteinfo | - | IfcText | suhteline link
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | IfcText | suhteline link
| 920_Skeem | - | IfcText | suhteline link
EL | 001_Nimetus | IfcRoot.Name | IfcLabel | Pistikupesa
| 002_Tüüp | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | 2-pesaga
| 003_Osasüsteem | IfcSystem | IfcLabel | T120 Audiosüsteem
| 100_Tulekindlus | - | IfcBoolean | TRUE
| 200_Paigaldus | - | IfcText | Pinnapealne, põrandal seisev
| 205_IP_klass | IP_Code | IfcLabel | IP30
| 300_Paigaldusviis | - | IfcLabel | Süvistatav
| 305_Võimsus | TotalWattage | IfcPowerMeasure | 18W
| 900_Tootja | Manufacturer | IfcLabel | Flamco
| 905_Mudel | ModelReference | IfcLabel | Flexcon Premium 18
| 910_Tooteinfo | - | IfcText | suhteline link
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | IfcText | suhteline link
| 920_Skeem | - | IfcText | suhteline link
Note on F112: dpTot_SizingFlow_Pa
Note on F113: pTot_SizingFlow_Pa
Note on F114: qv_SizingFlow_ls
Note on F115: v_SizingFlow_ms
Note on F116: ConnectionSize_mm
Note on F117: DamperPosition
Note on F124: Insulation
Note on F125: Insulation_thickness_mm

## Valikud
003_Osasüsteem | 100_Nimi | 110_Tüüp | 405_Paigaldusviis ja 300_Paigaldusviis
S110 Kaabliredelid ja -rennid | Aatrium/Fuajee | Korruse avatud netopind | Lae
S120 Kaablikanalid | Abiruum | Tehnopind | Põranda
S130 Põrandasse paigaldusega kaablikanalid ja karbid | Alajaam/Trafo/Jaotla | Vertikaalsete ühendusteede pind | Seina
S140 Valgustiriputusrennid | Arhiiv | Üüritav pind | Riputatav
S150 Läbiviigud | Auditoorium |  | Süvistatav
S160 Üldkasutatavad paigaldustorud ja kaablikaevud | Autopesula |  | Siini
S170 Esitlustehnika abisüsteemid | Basseini tehniline ruum |  | Masti
S211 Elektriühendus | Boileriruum
S212 Elektrienergia tootmissüsteemid ja seadmed | Desokamber
S221 Keskpingejaotussüsteem | Dokumendihoidla
S222 Madalpingejaotussüsteem | Eesruum
S231 Seadmete ja aparaatide elektrifitseerimine | Elektrikilp
S232 KVVK-seadmete elektrifitseerimine | Eluruum
S233 Üldseadmete elektrifitseerimine | Eriotstarbeline ruum
S241 Pistikupesad | Gaasiruum
S242 Siinid | Garaaž
S243 Latisüsteem | Garderoob
S244 Pistikupesa postid | Generaatoriruum
S245 Autosoojenduse pistikupesad | Hoiuruum/Ladu
S246 Pistikupesakilbid | Hoolderuum
S247 Klemmi- ja kaablikimbu süsteem | Jahutusruum
S251 Sisevalgustus | Jalgrataste hoidla
S252 Hoone välisvalgustus | Jäätmed
S253 Väliala valgustus | Kaaluruum
S254 Fassaadivalgustus | Kabinet/Büroo
S255 Reklaamivalgustus | Katlaruum
S256 Esitlusvalgustus | Kelder
S261 Hoone elektriküte | Kemikaalid
S262 Põrandaküte | Kinnipidamisruum
S263 Aknaküte | Klassiruum
S264 Vihmaveesüsteemide küte | Koeraruum
S265 Torustiku küte | Kohtusaal
S266 Jäätumiskaitsesüsteem | Koridor
S321 Tootmisseadmete keskpingevõrk | Koristus- ja hooldusruum
S322 Tootmisseadmete peajaotusvõrk | Köögi abiruum
S333 Tootmisseadmete elektrifitseerimine | Kööginurk/Köök
S341 Tootmisseadmete pistikupesad | Külmik
S343 Tootmisseadmete lattliinid | Kütusehoidla
S351 Tootmisseadmete valgustus | Laadimisruum/-tsoon
S361 Tootmisseadmete küte | Laboratoorium
S412 Reservtoite tootmissüsteem ja - seadmed | Lahangusaal
S422 Reservtoite peajaotusvõrk | Lasketiir
S431 Reservtoiteseadmete elektrifitseerimine | Laut
S441 Reservtoitega ühendatud pistikupesad | Lava/Kino
S451 Reservtoitega ühendatud valgustus | Leiliruum
S461 Reservtoitega ühendatud küte | Lift
S512 UPS- seadmed | Lifti masinaruum
S522 UPS- peajaotusvõrk | Lüüs
S531 UPS- seadmete elektrifitseerimine | Nõupidamise ruum
S541 UPS - pistikupesad | Näitusesaal/Muuseum
S551 UPS - valgustus | Ooteruum/Teenindusruum
S610 Evakuatsioonivalgustus | Parkla
S620 Hädavalgustus | Pesuruum
S710 Piksekaitsesüsteem | Puhkeruum
S720 Potentsiaaliühtlustussüsteem | Pumpla
T110 Antennisüsteem | Pööning/Katusealune
T120 Audiosüsteem | Raamatukogu
T130 Üldkaabeldus | Relvaruum
T140 Telefonisüsteem | Riietusruum
T150 Uksetelefon | Rõdu
T160 Lähivõrgusüsteem | Saal
T210 Antennisüsteem | Sakraalruum
T220 Pildiesitlussüsteemid | Salong
T230 Audioesitlussüsteem | Samarõhukamber
T240 Kuuldeabisüsteem | Server
T250 Konverentsisüsteem | Sideruum/Nõrkvool
T260 Videokonverentsisüsteem | Soojasõlm
T310 Uksekellasüsteem | Spordiruum/-saal
T320 Hõivatusevalgussüsteem | Sprinkler/Tuletõrje pump
T330 Kutsesüsteem | Stuudio
T340 Appikutsesüsteem | Suitsetamise ruum
T350 Kutsesüsteem | Söökla/Kohvik
T360 Järjekorranumbrisüsteem | Šaht
T370 Õekutsesüsteem | Talveaed
T410 Ajanäitajasüsteem | Terrass
T420 Infosüsteem | Tervishoiuruum
T430 Signaalvalgustussüsteem | Torn/Platvorm
T440 Ilmateatesüsteem | Torulifti ruum
T450 Ajavõtusüsteem | Trepp/Trepikoda
T510 Turvalukustussüsteem | Tuulekoda
T520 Läbipääsukontrollisüsteem | Töökoda
T530 Sissetungija alarmissüsteem | Ujula
T540 Varguse tuvastussüsteem | UPS-ruum
T550 Videovalvesüsteem | Valveruum
T560 Multi kontrollsüsteem | Varjend
T570 Isikukaitsesüsteem | Varjualune
T580 Asukohasüsteem | WC
T610 Tulekahjusignalisastioon | Veemõõdusõlm
T620 Tulekahjusignalisastioon | Vent ruum
T630 Suitsueemalduse juhtimis- ja järelvalvesüsteem | Õhuvõtukamber
T640 Tulesiibrite juhtimis- ja järelvalvesüsteem
T650 Suitsutõkkesüsteem
T660 Tuletõkkeuste juhtimis- ja järelvalvesüsteem
T670 Avarii helisüsteem
T710 Asutuste teabesüsteem
T720 Tsiviilkaitsealarm
T810 Hooneautomaatika süsteem
T820 Tootmisautomaatika süsteem
T830 Tarbevee mõõtesüsteem
T840 Elektrienergia mõõtesüsteem
T850 Kütte mõõtesüsteem
Põrandküttesüsteemi tagasivool
Põrandküttesüsteemi pealevool
Radiaatorkütte pealevool
Radiaatorkütte tagasivool
Küttekalorifeeri tagasivool
Küttekalorifeeri pealevool
Küttesüsteemi primaarpool
Soojussõlm
Õhuvõtt
Sissepuhe
Väljatõmme
Õhu väljavise
Suitsueemaldus
Siirdeõhk
Jahutustala pealevool
Jahutustala tagasivool
Fan-coil pealevool
Fan-coil tagasivool
Jahutuskalorifeeri pealevool
Jahutuskalorifeeri tagasivool
Jahutussüsteemi primaarpool
Jahutussõlm
Jahutus splitsüsteem
Külm vesi
Soe vesi
Tsirkulatsioon
Sprinkler
Tuletõrjevesi
Tehnoloogilinevesi
Niisutusvesi
Kastmisvesi
Veesüsteemi primaarpool
Veesõlm
Reoveekanalisatsioon
Sademeveekanalisatsioon
Tehnoloogiline reoveekanalisatsioon
Kondensaadi kanalisatsioon
Drenaaž
Radoon

## -
- | -
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| Name | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Tulekustuti | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus elemendi kohta
| Type | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | TK-01 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tüübi tähis projektis

## AR_Kinnistu
AR | User defined property set: AR_Kinnistu
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI | ÜÜRITAV PIND | Aatrium/Fuajee
| 010_Katastritunnus | - | IfcSite.LongName | IfcLabel | 78401:118:0122 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Katastritunnus |  | TEHNOPIND | Abiruum
| 015_Ehitatav_pindala | Pset_SiteCommon | BuildableArea | IfcAreaMeasure | 1295 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Maksimaalne lubatud hoonealune pind (maapealne) |  |  | Arhiiv
| 020_Pindala | Pset_SiteCommon | TotalArea | IfcAreaMeasure | 3501 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kinnistu pindala
| 025_Max_kõrgus | Pset_SiteCommon | BuildingHeightLimit | IfcPositiveLengthMeasure | 23 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Maksimaalne lubatud hoone kõrgus |  |  | Auditoorium
Autopesula
Koridor
Koristus- ja hooldusruum
Köögi abiruum
Kööginurk/Köök
Külmik
Kütusehoidla
Laadimisruum/-tsoon
Laboratoorium
Lahangusaal
Lasketiir
Laut
Lava/Kino
Leiliruum
Lift
Lifti masinaruum
Lüüs
Nõupidamise ruum
Näitusesaal/Muuseum
Ooteruum/Teenindusruum
Parkla
Pesuruum
Puhkeruum
Pumpla
Pööning/Katusealune
Raamatukogu
Relvaruum
Riietusruum
Rõdu
Saal
Sakraalruum
Salong
Samarõhukamber
Server
Sideruum/Nõrkvool
Soojasõlm
Spordiruum/-saal
Sprinkler/Tuletõrje pump
Stuudio
Suitsetamise ruum
Söökla/Kohvik
Šaht
Talveaed
Terrass
Tervishoiuruum
Torn/Platvorm
Torulifti ruum
Trepp/Trepikoda
Tuulekoda
Töökoda
Ujula
UPS-ruum
Valveruum
Varjend
Varjualune
WC
Veemõõdusõlm
Vent ruum
Õhuvõtukamber

## AR_Hoone
AR | User defined property set: AR_Hoone | [11 empty] | Boileriruum
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI | Desokamber
| 001_Nimetus | - | IfcBuilding.LongName | IfcLabel | Büroohoone | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoone üldnimetus (kasutust iseloomustav) |  | Dokumendihoidla
| 030_Hoone_aadress | - | IfcBuilding.BuildingAddress | IfcLabel | Lelle 24, Tallinn | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoone postiaadress
| 035_Sprinkler | Pset_BuildingCommon | SprinklerProtection | IfcBoolean | TRUE | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas hoones on sprinkler kohustuslik? |  | Eesruum
| 040_Kõrgus | BaseQuantities | TotalHeight | IfcLengthMeasure | 25.1 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoone kõrgus ümbritsevast maapinnast
| 045_Hoonealune_pindala | BaseQuantities | SiteCoverage | IfcAreaMeasure | 8000.1 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoonealune pind (maapealne)
| 050_Neto_pindala | BaseQuantities | NetFloorArea | IfcAreaMeasure | 10284.8 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoone netopindala
| 055_Neto_ruumala | BaseQuantities | NetVolume | IfcVolumeMeasure | 40054 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoone netoruumala |  | Elektrikilp
Garaaž
Köögi abiruum
Kööginurk/Köök
Külmik
Kütusehoidla
Laadimisruum/-tsoon
Laboratoorium
Lahangusaal
Lasketiir
Laut
Lava/Kino
Leiliruum
Lift
Lifti masinaruum
Lüüs
Nõupidamise ruum
Näitusesaal/Muuseum
Ooteruum/Teenindusruum
Parkla
Pesuruum
Puhkeruum
Pumpla
Pööning/Katusealune
Raamatukogu
Relvaruum
Riietusruum
Rõdu
Saal
Sakraalruum
Salong
Samarõhukamber
Server
Sideruum/Nõrkvool
Soojasõlm
Spordiruum/-saal
Sprinkler/Tuletõrje pump
Stuudio
Suitsetamise ruum
Söökla/Kohvik
Šaht
Talveaed
Terrass
Tervishoiuruum
Torn/Platvorm
Torulifti ruum
Trepp/Trepikoda
Tuulekoda
Töökoda
Ujula
UPS-ruum
Valveruum
Varjend
Varjualune
WC
Veemõõdusõlm
Vent ruum
Õhuvõtukamber

## AR_Korrus
AR | User defined property set: AR_Korrus | [11 empty] | Generaatoriruum
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI | Hoiuruum/Ladu
| 060_Korruse_nimi | - | IfcBuildingStorey.LongName | IfcLabel | Keldrikorrus | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korruse nimetus |  | Hoolderuum
| 065_Korruse_number | - | IfcBuildingStorey.Name | IfcLabel | -1 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korruse number |  | Jahutusruum
| 070_Maapealne | Pset_BuildingStoreyCommon | AboveGround | IfcLogical | TRUE | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas tegemist on maa-pealse korrusega? |  | Jalgrataste hoidla
Jäätmed
Külmik
Kütusehoidla
Laadimisruum/-tsoon
Laboratoorium
Lahangusaal
Lasketiir
Laut
Lava/Kino
Leiliruum
Lift
Lifti masinaruum
Lüüs
Nõupidamise ruum
Näitusesaal/Muuseum
Ooteruum/Teenindusruum
Parkla
Pesuruum
Puhkeruum
Pumpla
Pööning/Katusealune
Raamatukogu
Relvaruum
Riietusruum
Rõdu
Saal
Sakraalruum
Salong
Samarõhukamber
Server
Sideruum/Nõrkvool
Soojasõlm
Spordiruum/-saal
Sprinkler/Tuletõrje pump
Stuudio
Suitsetamise ruum
Söökla/Kohvik
Šaht
Talveaed
Terrass
Tervishoiuruum
Torn/Platvorm
Torulifti ruum
Trepp/Trepikoda
Tuulekoda
Töökoda
Ujula
UPS-ruum
Valveruum
Varjend
Varjualune
WC
Veemõõdusõlm
Vent ruum
Õhuvõtukamber

## AR_Tsoon
AR | User defined property set: AR_Tsoon | [11 empty] | Generaatoriruum
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI | Hoiuruum/Ladu
| 080_Tähis | - | IfcZone.Name | IfcLabel | TTS-1 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tuletõkkesektsiooni tähis |  | Hoolderuum
| 085_Tuletõkkesektsioon | - | - | IfcLabel | EI30 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tuletõkkesektsiooni tulepüsivus |  | Jahutusruum
| 090_Pindala | - | - | IfcAreaMeasure | 60.5 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tuletõkkesektsiooni pindala |  | Jalgrataste hoidla
Jäätmed
Külmik
Kütusehoidla
Laadimisruum/-tsoon
Laboratoorium
Lahangusaal
Lasketiir
Lifti masinaruum
Lüüs
Nõupidamise ruum
Näitusesaal/Muuseum
Ooteruum/Teenindusruum
Parkla
Pesuruum
Puhkeruum
Pumpla
Pööning/Katusealune
Raamatukogu
Relvaruum
Riietusruum
Rõdu
Saal
Sakraalruum
Salong
Samarõhukamber
Server
Sideruum/Nõrkvool
Soojasõlm
Spordiruum/-saal
Sprinkler/Tuletõrje pump
Stuudio
Suitsetamise ruum
Söökla/Kohvik
Šaht
Talveaed
Terrass
Tervishoiuruum
Torn/Platvorm
Torulifti ruum
Trepp/Trepikoda
Tuulekoda
Töökoda
Ujula
UPS-ruum
Valveruum
Varjend
Varjualune
WC
Veemõõdusõlm
Vent ruum
Õhuvõtukamber

## AR_Ripplagi
AR | User defined property set: AR_Ripplagi
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcCovering.Name | IfcLabel | Moodul-ripplagi |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus ripplae kohta
| 200_Materjal | Pset_CoveringCommon | Material | IfcLabel | Kips |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ripplae materjal
| 205_Tüüp | Pset_CoveringCommon | Reference | IfcIdentifier | RL-3 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ripplae tüüp projektis
| 210_Paksus | Pset_CoveringCommon | TotalThickness | IfcPositiveLengthMeasure | 20 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ripplae kogupaksus (sh karkass)
| 215_Tulekindlusklass | Pset_CoveringCommon | FlammabilityRating | IfcLabel | A2-s1,d0 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ripplae elemendi tulekindlusklass
| 220_Viimistlus | Pset_CoveringCommon | Finish | IfcText | Tolmutõke |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ripplae viimistlus, selle olemasolul
| 225_Pindala | Base Quantities | CoveredArea | IfcAreaMeasure | 25.6 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ripplae pindala
| 230_Niiskuskindel | - | - | IfcBoolean | TRUE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas ripplagi peab olema niiskuskindel või mitte ?
| 235_Karkass | - | - | IfcText | Gyproc GS 66/66 (600) 1/1 M50 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ripplae karkass, selle olemasolul
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Ecophon |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Hygiene Meditec E |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## AR_Viimistlus
AR | User defined property set: AR_Viimistlus
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcCovering.Name | IfcLabel | Seinavärv |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus siseviimistluse kohta
| 200_Materjal | Pset_CoveringCommon | Material | IfcLabel | Veepõhine värv |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Siseviimistluse materjal
| 205_Tüüp | Pset_CoveringCommon | Reference | IfcIdentifier | SV-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Siseviimistluse tüüp projektis
| 210_Paksus | Pset_CoveringCommon | TotalThickness | IfcPositiveLengthMeasure | 1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Siseviimistluse kogupaksus (sh alusmaterjal paigalduseks)
| 215_Tulekindlusklass | Pset_CoveringCommon | FlammabilityRating | IfcLabel | B-s1, d0 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Siseviimistluse tulekindlusklass
| 220_Viimistlus | Pset_CoveringCommon | Finish | IfcText | Poolläikiv, Veistos TVT F317 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Siseviimistluse läige ja toon
| 225_Pindala | Base Quantities | CoveredArea | IfcAreaMeasure | 7.8 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Siseviimistluse netopindala (ilma avadeta ja mahalõikamisteta)
| 230_Niiskuskindel | - | - | IfcBoolean | TRUE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas siseviimistlus peab olema niiskuskindel või mitte ?
| 240_Märghõõrdekindlus | - | - | IfcLabel | 1.klass |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kattematerjali märghõõrdekindluse klass (1-5)
| 245_Aluspind | - | - | IfcText | Pahteldatud kipsplaat |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Siseviimistluse aluspinna kirjeldus
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | AS TIKKURILA |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Vivacolor Interior Bath |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## AR_Põrandakate
AR | User defined property set: AR_Põrandakate
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI | Vaip
| 001_Nimetus | - | IfcCovering.Name | IfcLabel | Parkett |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus põrandakatte kohta |  | PVC
| 200_Materjal | Pset_CoveringCommon | Material | IfcLabel | Tamme parkett 1-lipiline |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Põrandakatte materjal |  | Linoleum
| 205_Tüüp | Pset_CoveringCommon | Reference | IfcIdentifier | PK-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Põrandakatte tüüp projektis |  | EPO
| 210_Paksus | Pset_CoveringCommon | TotalThickness | IfcPositiveLengthMeasure | 22 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Põrandakatte kogupaksus (sh alusmaterjal) |  | Puitlaudis
| 215_Tulekindlusklass | Pset_CoveringCommon | FlammabilityRating | IfcLabel | CflS1 (B1) |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Põrandakatte tulekindlusklass |  | Laminaat
| 220_Viimistlus | Pset_CoveringCommon | Finish | IfcText | Õlitatud |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Põrandakatte viimistlus, selle olemasolul |  | Parkett
| 225_Pindala | Base Quantities | CoveredArea | IfcAreaMeasure | 60 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Põrandakatte netopindala (ilma avadeta ja mahalõikamisteta) |  | Keraamiline plaat
| 230_Niiskuskindel | - | - | IfcBoolean | FALSE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas põrandakate peab olema niiskuskindel või mitte ? |  | Looduskivi
| 245_Aluspind | - | - | IfcText | Tasandussegu |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Põrandakatte aluspinna kirjeldus
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Parkett OÜ |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja |  | Muu
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | HG Lux 1-l tamm Milan |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## AR_Rippfassaad
AR | User defined property set: AR_Rippfassaad
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcCurtainWall.Name | IfcLabel | Klaasfassaad | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus rippfassaadi kohta
| 300_Tüüp | Pset_CurtainWallCommon | Reference | IfcIdentifier | KLF-01 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi tüüp projektis
| 305_Ava_mõõt | - | - | IfcLabel | 14000×2100 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi avamõõt
| 320_Klaas | - | - | IfcText | Kirgas klaas |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Klaasingu kirjeldus, erisused
| 325_Helipidavus | Pset_CurtainWallCommon | AcousticRating | IfcLabel | 46 dB |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi helipidavus
| 330_Tulekindlus | Pset_CurtainWallCommon | FireRating | IfcLabel | EI30 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi tulekindluse klass
| 335_Välispiire | Pset_CurtainWallCommon | IsExternal | IfcBoolean | TRUE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas rippfassaad kuulub välisperimeetrisse või mitte?
| 340_Soojusläbivus | Pset_CurtainWallCommon | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0.8 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Välispiirete puhul rippfassaadi soojusläbivus
| 345_Päikesekiirgus_tegur | - | - | IfcLabel | 0.83 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi päikese kiirgustegur
| 350_Klaaspakett | - | - | IfcLabel | 2k4+4PlthUn-18Ar |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi klaaspaketi tunnus
| 355_Pindala | - | - | IfcAreaMeasure | 29.4 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi netopindala (ilma avadeta ja mahalõikamisteta)
| 375_Viimistlus_seest | - | - | IfcText | hall RAL 7036 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi viimistlus seest
| 376_Viimistlus_väljast | - | - | IfcText | hõbedane RAL 9006 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi viimistlus väljast
| 385_Raami_materjal | - | - | IfcLabel | Alumiinium |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi raamistiku materjal
| 390_Paneeli_materjal | - | - | IfcLabel | Komposiitplaat |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Rippfassaadi paneelide materjal
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Malmerk Fassaadid |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | WICONA (Hydro Building Systems) |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## AR_Uks
AR | User defined property set: AR_Uks
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcDoor.Name | IfcLabel | Kahepoolne välisuks | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus ukse kohta |  | ALUMINIUM | SINGLE_SWING_LEFT
| 300_Tüüp | Pset_DoorCommon | Reference | IfcIdentifier | SU-11 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse tüüp projektis |  | HIGH_GRADE_STEEL | SINGLE_SWING_RIGHT
| 305_Ava_mõõt | - | - | IfcLabel | 1000×2100 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse avamõõt
| 310_Materjal | - | - | IfcLabel | Puitalumiinium |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse konstruktsiooni materjal
| 315_Avanemine | - | - | IfcText | Pöördavanev - parem |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Avanemise kirjeldus
| 320_Klaas | - | - | IfcText | Kirgas klaas |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Klaasingu kirjeldus, erisused
| 325_Helipidavus | Pset_DoorCommon | AcousticRating | IfcLabel | 43 dB |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse helipidavus |  | STEEL | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING
| 330_Tulekindlus | Pset_DoorCommon | FireRating | IfcLabel | EI30 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse tulekindlus |  | WOOD | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_LEFT
| 335_Välispiire | Pset_DoorCommon | IsExternal | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas uks kuulub välisperimeetrisse või mitte? |  | ALUMINIUM_WOOD | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_RIGHT
| 340_Soojusläbivus | Pset_DoorCommon | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | 1.2 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse soojusläbivus |  | ALUMINIUM_PLASTIC | DOUBLE_SWING_LEFT
| 345_Päikesekiirgus_tegur | - | - | IfcLabel | 0.83 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse klaasingu päikese kiirgustegur
| 350_Klaaspakett | - | - | IfcLabel | 2k4+4PlthUn-18Ar |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse klaaspaketti kirjeldus
| 355_Pindala | - | - | IfcAreaMeasure | 2.1 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse pindala
| 360_Ratastooliga | Pset_DoorCommon | HandicapAccessible | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas uks on läbitav ratastooliga?
| 365_Isesulguv | Pset_DoorCommon | SelfClosing | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas uks on isesulguv? |  | PLASTIC | DOUBLE_SWING_RIGHT
| 370_Evakuatsiooniväljapääs | Pset_DoorCommon | FireExit | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas uks on kasutatav kui evaukuatsiooniväljapääs? |  | USERDEFINED | DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING
| 375_Viimistlus_seest | - | - | IfcText | hall RAL 7036 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse viimistlus seest |  | NOTDEFINED | SLIDING_TO_LEFT
| 376_Viimistlus_väljast | - | - | IfcText | hõbedane RAL 9006 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse viimistlus väljast |  |  | SLIDING_TO_RIGHT
| 380_Lukustus | - | - | IfcText | Abloy, sarjastatud |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ukse lukustus vaba tekstina
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Schüco |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja |  |  | FOLDING_TO_LEFT
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | ADS 80 FR30 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus |  |  | FOLDING_TO_RIGHT
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele |  |  | DOUBLE_DOOR_FOLDING
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile |  |  | REVOLVING
ROLLINGUP
USERDEFINED

## AR_Ramp
AR | User defined property set: AR_Ramp
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI | ÜÜRITAV PIND | Aatrium/Fuajee
| 001_Nimetus | - | IfcRamp.Name | IfcLabel | Kaldtee |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus kaldtee kohta |  | TEHNOPIND | Abiruum
| 205_Tüüp | Pset_RampCommon | Reference | IfcIdentifier | RP-01 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kaldteed tüüp projektis |  | KORRUSE AVATUD NETOPIND | Arhiiv
| 335_Välispiire | Pset_RampCommon | IsExternal | IfcBoolean | TRUE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas kaldteed on hoone sees või sellest väljas?
| 550_Kalle | Pset_RampCommon | RequiredSlope | IfcPlaneAngleMeasure | 5.0 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kaldtee maksimaalne kalle, mõõdetuna horisontaaltasapinnast.
Gaasiruum
Garaaž
Garderoob
Generaatoriruum
Hoiuruum/Ladu
Hoolderuum
Jahutusruum
Jalgrataste hoidla
Jäätmed
Kaaluruum
Kabinet/Büroo
Katlaruum
Kelder
Kemikaalid
Kinnipidamisruum
Klassiruum
Koeraruum
Kohtusaal
Koridor
Koristus- ja hooldusruum
Köögi abiruum
Kööginurk/Köök
Külmik
Kütusehoidla
Laadimisruum/-tsoon
Laboratoorium
Lahangusaal
Lasketiir
Laut
Lava/Kino
Leiliruum
Lift
Lifti masinaruum
Lüüs
Nõupidamise ruum
Näitusesaal/Muuseum
Ooteruum/Teenindusruum
Parkla
Pesuruum
Puhkeruum
Pumpla
Pööning/Katusealune
Raamatukogu
Relvaruum
Riietusruum
Rõdu
Saal
Sakraalruum
Salong
Samarõhukamber
Server
Sideruum/Nõrkvool
Soojasõlm
Spordiruum/-saal
Sprinkler/Tuletõrje pump
Stuudio
Suitsetamise ruum
Söökla/Kohvik
Šaht
Talveaed
Terrass
Tervishoiuruum
Torn/Platvorm
Torulifti ruum
Trepp/Trepikoda
Tuulekoda
Töökoda
Ujula
UPS-ruum
Valveruum
Varjend
Varjualune
WC
Veemõõdusõlm
Vent ruum
Õhuvõtukamber

## AR_Valgusti
AR | User defined property set: AR_Valgusti
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcLightFixture.Name | IfcLabel | Üldvalgusti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus valgusti kohta
| 002_Tüüp |  | IfcLightFixture.ObjectType | IfcIdentifier | VA-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Valgusti tüüp projektis
| 400_Võimsus | Pset_LightFixtureTypeCommon | TotalWattage | IfcPowerMeasure | 90 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Valgusti koguvõimsus
| 405_Paigaldusviis | - | - | IfcLabel | Lae |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Valgusti paigaldusviis listist | EL_Valgusti
| 410_IP_klass | Pset_ElectricalDeviceCommon | IP_Code | IfcLabel | IP68 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Valgusti IP klassifikatsioon (Ingress protection)
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Fagerhult |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Pleiad Evo art.no.: 77484, EAN 7320047243790 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## AR_Santehnika
AR | User defined property set: AR_Santehnika
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcSanitaryTerminal.Name | IfcLabel | Duššisegisti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus santehnika kohta
| 002_Tüüp | - | IfcSanitaryTerminal.ObjectType | IfcIdentifier | DT-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Santehnika tüüp projektis
| 450_Paigaldus | - | - | IfcText | Seinapealne |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Santehnika paigaldusmeetod
| 455_Eriomadused | - | - | IfcText | 6L / 3L |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Santehnika eriomadused nende olemasolul | VK_Santehnika
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Hansgrohe |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Cactus LHM43 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## AR_Katus
AR | User defined property set: AR_Katus
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcSlab.Name | IfcText | Viilkatus | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus katuse kohta
| 205_Tüüp | Pset_RoofCommon | Reference | IfcIdentifier | KL-02 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Katuse tüüp projektis
| 325_Helipidavus | Pset_SlabCommon | AcousticRating | IfcLabel | 56 dB |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Katuse helipidavus
| 330_Tulekindlus | Pset_RoofCommon | FireRating | IfcLabel | REI120 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Katuse tulepüsivuse klass
| 340_Soojusläbivus | Pset_SlabCommon | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0.25 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Katuse soojusläbivus (U-arv)
| 520_Pindala | Base Quantities | TotalSurfaceArea | IfcAreaMeasure | 145.5 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Katuse kogupindala

## AR_Vahelagi
AR | User defined property set: AR_Vahelagi
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcSlab.Name | IfcLabel | Vahelagi | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus vahelae kohta
| 205_Tüüp | Pset_SlabCommon | Reference | IfcIdentifier | VL-01 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae tüüp projektis
| 325_Helipidavus | Pset_SlabCommon | AcousticRating | IfcLabel | 56 dB |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae helipidavus
| 330_Tulekindlus | Pset_SlabCommon | FireRating | IfcLabel | REI120 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae tulepüsivuse klass
| 335_Välispiire | Pset_SlabCommon | IsExternal | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas vahelagi kuulub välisperimeetrisse või mitte?
| 340_Soojusläbivus | Pset_SlabCommon | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0.25 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae soojusläbivus (U-arv)
| 500_Kandev | Pset_SlabCommon | LoadBearing | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas vahelagi on kandev?
| 505_Paksus | Base Quantites | NominalWidth | IfcLengthMeasure | 0.45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae kogupaksus
| 510_Bruto_pindala | Base Quantites | GrossFootprintArea | IfcAreaMeasure | 27.8 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae brutopindala (avad sisse arvestatud)
| 515_Neto_pindala | Base Quantites | NetFootprintArea | IfcAreaMeasure | 25 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae netopindala (avad välja arvestatud)

## AR_Ruum
AR | User defined property set: AR_Ruum | [11 empty] | Köögi abiruum
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI | Kööginurk/Köök
| 100_Nimi | - | IfcSpace.LongName | IfcLabel | Aatrium/Fuajee | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ruumi nimetus valikust (TALO2000) |  | Näitusesaal/Muuseum
| 105_Number | - | IfcSpace.Name | IfcLabel | 101 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ruumi tähistus vastavalt BIM rakenduskavas kokkulepitule |  | Ooteruum/Teenindusruum
| 110_Tüüp | Pset_SpaceCommon | Reference | IfcIdentifier | Üüritav pind | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ruumi tüüp valikust (RKAS) |  | Parkla
| 115_Kategooria | Pset_SpaceCommon | Category | IfcLabel | Õpperuumid | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Hoone iseloomule vastav ruumide jaotus vastavalt BIM rakenduskavas kokkulepitule |  | Pesuruum
| 120_Pindala | Base Quantities | NetFloorArea | IfcAreaMeasure | 20 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ruumi netopindala |  | Puhkeruum
| 125_Turvatsoon | - | - | IfcLabel | Punane | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ruumile omistatud turvatsoon (jaotus täpsustakse turvakontseptsiooniga)
Pumpla
Pööning/Katusealune
Raamatukogu
Relvaruum
Riietusruum
Rõdu
Saal
Sakraalruum
Salong
Samarõhukamber
Server
Sideruum/Nõrkvool
Soojasõlm
Spordiruum/-saal
Sprinkler/Tuletõrje pump
Stuudio
Suitsetamise ruum
Söökla/Kohvik
Šaht
Talveaed
Terrass
Tervishoiuruum
Torn/Platvorm
Torulifti ruum
Trepp/Trepikoda
Tuulekoda
Töökoda
Ujula
UPS-ruum
Valveruum
Varjend
Varjualune
WC
Veemõõdusõlm
Vent ruum
Õhuvõtukamber

## AR_Sein
AR | User defined property set: AR_Sein
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcWall.Name | IfcLabel | Välissein | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus seina kohta
| 205_Tüüp | Pset_WallCommon | Reference | IfcIdentifier | VS-03 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina tüüp projektis
| 325_Helipidavus | Pset_WallCommon | AcousticRating | IfcLabel | 45 dB |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina helipidavus
| 330_Tulekindlus | Pset_WallCommon | FireRating | IfcLabel | REI120 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina tulepüsivuse klass
| 335_Välispiire | Pset_WallCommon | IsExternal | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas sein kuulub välisperimeetrisse või mitte?
| 340_Soojusläbivus | Pset_WallCommon | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0.25 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina soojusläbivus (U-arv)
| 376_Viimistlus_väljast | - | - | IfcText | Keraamiline klinkertellis |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Liitkonstruktsioonist välisseina puhul selle välisviimistlus
| 500_Kandev | Pset_WallCommon | LoadBearing | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas sein on kandev või mitte?
| 505_Paksus | Base Quantites | NominalWidth | IfcPositiveLengthMeasure | 0.45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina kogupaksus
| 600_Bruto_pindala | Base Quantites | GrossSideArea | IfcAreaMeasure | 27.8 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina brutopindala (avad sisse arvestatud)
| 605_Neto_pindala | Base Quantites | NetSideArea | IfcAreaMeasure | 25 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina netopindala (avad välja arvestatud)
NB! "376_Viimistlus_väljast" rida antakse vaid välisseinte kohta, juhul kui välisviimistlus pole modelleeritud eraldiseisva elemendina

## AR_Aken
AR | User defined property set: AR_Aken
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI | SINGLE_PANEL | ALUMINIUM
| 001_Nimetus | - | IfcWindow.Name | IfcLabel | Välisaken | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus akna kohta |  | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | HIGH_GRADE_STEEL,
| 300_Tüüp | Pset_WindowCommon | Reference | IfcIdentifier | A-22 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna tüüp projektis
| 305_Ava_mõõt | - | - | IfcLabel | 2 600×2 550 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna avamõõt
| 310_Materjal | - | - | IfcLabel | Puitalumiinium |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna konstruktsiooni materjal
| 315_Avanemine | - | - | IfcText | mitte avatav |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Avanemise kirjeldus
| 320_Klaas | - | - | IfcText | Kirgas klaas |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Klaasingu kirjeldus, erisused
| 325_Helipidavus | Pset_WindowCommon | AcousticRating | IfcLabel | 46 dB |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna helipidavus
| 330_Tulekindlus | Pset_WindowCommon | FireRating | IfcLabel | EI30 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna tulekindlus
| 335_Välispiire | Pset_WindowCommon | IsExternal | IfcBoolean | TRUE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas aken kuulub välisperimeetrisse või mitte?
| 340_Soojusläbivus | Pset_WindowCommon | ThermalTransmittance | IfcThermalTransmittanceMeasure | 0.8 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna soojusläbivus
| 345_Päikesekiirgus_tegur | - | - | IfcLabel | 0.83 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna päikese kiirgustegur
| 350_Klaaspakett | - | - | IfcLabel | 2k4+4PlthUn-18Ar |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna klaaspaketti kirjeldus
| 355_Pindala | - | - | IfcAreaMeasure | 140.2 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna pindala
| 375_Viimistlus_seest | - | - | IfcText | hall RAL 7036 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna viimistlus seest
| 376_Viimistlus_väljast | - | - | IfcText | hõbedane RAL 9006 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Akna viimistlus väljast
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Lasita Aken |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | ALU78 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## EK_Tala-Post
EK | User defined property set: EK_Tala-Post
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Betoontala |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus tala või posti kohta
| 002_Tüüp | Pset_BeamCommon või Pset_ColumnCommon | Reference | IfcIdentifier | 400 x 250 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti tüüp projektis (nt ristlõike tähis)
| 105_Tugevusklass | Pset_ConcreteElementGeneral | StructuralClass | IfcLabel | C35/45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti tugevusklass vastavalt materjalile ja standardile
| 110_Keskkonnaklass | Pset_ConcreteElementGeneral | EnvironmentalClass | IfcLabel | XC2 + XF3 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti keskkonnaklass vastavalt materjalile ja standardile
| 115_Monteeritav | - | - | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas element on platsi peal monteeritav?
| 120_Materjal | - | - | IfcLabel | Raudbetoon |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti materjal (ilma tugevus ja keskkonna näitajateta)
| 125_Positsioon | - | - | IfcLabel | MPO/452 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava tala või posti positsiooni tähis projektis
| 130_Pikkus | Base Quantities | NominalLength | IfcPositiveLengthMeasure | 12 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti pikkus
| 135_Ruumala | Base Quantities | NetVolume | IfcVolumeMeasure | 4.45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti neto ruumala
| 140_Mass | Base Quantities | NetWeight | IfcMassMeasure | 2.54 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava tala või posti neto mass
| 145_Pindala | - | - | IfcAreaMeasure | 27.8 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Õõnespaneelide puhul horisontaalpinna pindala
| 190_Ülemine_kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | 16,10 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti ülemine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest
| 195_Alumine_kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | 16.35 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tala või posti alumine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest
punasega read antakse vaid monteeritavate elementide puhul

## EK_Vundament
EK | User defined property set: EK_Vundament
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcFooting.Name | IfcLabel | Lintvundament |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus vundamendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcFooting.ObjectType | IfcLabel | VA-01 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vundamendi tüüp projektis
| 105_Tugevusklass | Pset_ConcreteElementGeneral | StructuralClass | IfcLabel | C35/45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vundamendi tugevusklass vastavalt materjalile ja standardile
| 110_Keskkonnaklass | Pset_ConcreteElementGeneral | EnvironmentalClass | IfcLabel | XC2 + XF3 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vundamendi keskkonnaklass vastavalt materjalile ja standardile
| 115_Monteeritav | - | - | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas element on platsi peal monteeritav?
| 120_Materjal | - | - | IfcLabel | Raudbetoon |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vundamendi materjal
| 125_Positsioon | - | - | IfcLabel | MPO/452 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava vundamendi positsiooni tähis projektis
| 135_Ruumala | Base Quantities | NetVolume | IfcVolumeMeasure | 4.45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vundamendi neto ruumala
| 140_Mass | Base Quantities | NetWeight | IfcMassMeasure | 2.54 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava vundamendi osa mass
| 190_Ülemine_kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | -5,14 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vundamendi osa ülemine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest
| 195_Alumine_kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | -6.54 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vundamendi osa alumine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest
punasega read antakse vaid monteeritavate elementide puhul

## EK_Armatuur
EK | User defined property set: EK_Armatuur
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Armatuurvarras |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus armatuurvarda kohta
| 125_Positsioon | - | - | IfcLabel | A-7 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Armatuurvarda positsioon
| 130_Pikkus | - | BarLength | IfcPositiveLengthMeasure | 10100 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Armatuurvarda kogupikkus
| 140_Mass | - | - | IfcMassMeasure | 24.12 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Armatuurvarda mass
| 200_Diameeter | - | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | 16 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Armatuurvarda nominaal diameeter
| 205_Armatuuri_klass | - | - | IfcLabel | A500HW |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Armatuurvarda armatuuri klass

## EK_Vahelagi
EK | User defined property set: EK_Vahelagi
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcSlab.Name | IfcLabel | Vahelagi |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus vahelae kohta
| 002_Tüüp | Pset_SlabCommon | Reference | IfcIdentifier | VL-01 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae tüüp projektis
| 105_Tugevusklass | Pset_ConcreteElementGeneral | StructuralClass | IfcLabel | C35/45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae tugevusklass vastavalt materjalile ja standardile
| 110_Keskkonnaklass | Pset_ConcreteElementGeneral | EnvironmentalClass | IfcLabel | XC2 + XF3 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae keskkonnaklass vastavalt materjalile ja standardile
| 115_Monteeritav | - | - | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas element on platsi peal monteeritav?
| 120_Materjal | - | - | IfcLabel | Raudbetoon |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae materjal
| 125_Positsioon | - | - | IfcLabel | LPK-1-23 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava tala või posti positsiooni tähis projektis
| 135_Ruumala | Base Quantities | NetVolume | IfcVolumeMeasure | 241.15 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae neto ruumala
| 140_Mass | Base Quantities | NetWeight | IfcMassMeasure | 450 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava elemendi neto mass
| 150_Paksus | Base Quantities | NominalWidth | IfcPositiveLengthMeasure | 0.45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae kogupaksus
| 155_Bruto_pindala | Base Quantities | GrossArea | IfcAreaMeasure | 27.8 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae brutopindala (koos avadega)
| 160_Neto_pindala | Base Quantities | NetArea | IfcAreaMeasure | 25 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae netopindala (avadeta)
| 190_Ülemine_kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | 16.1 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae ülemine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest
| 195_Alumine_kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | 16.35 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Vahelae alumine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest
punasega read antakse vaid monteeritavate elementide puhul

## EK_Trepp
EK | User defined property set: EK_Trepp
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus |  | IfcStair.Name | IfcLabel | Trepp |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus trepi kohta
| 002_Tüüp | Pset_StairCommon | Reference | IfcIdentifier | T-02 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Trepi tüüp projektis
| 105_Tugevusklass | Pset_ConcreteElementGeneral | StructuralClass | IfcLabel | C35/45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Trepi tugevusklass vastavalt materjalile ja standardile
| 110_Keskkonnaklass | Pset_ConcreteElementGeneral | EnvironmentalClass | IfcLabel | XC2 + XF3 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Trepi keskkonnaklass vastavalt materjalile ja standardile
| 115_Monteeritav | - | - | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas element on platsi peal monteeritav?
| 120_Materjal | - | - | IfcLabel | Raudbetoon |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Trepi materjal (ilma tugevus ja keskkonna näitajateta)
| 125_Positsioon | - | - | IfcLabel | MPO/452 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava trepielemendi positsiooni tähis projektis
| 135_Ruumala | - | - | IfcVolumeMeasure | 4.45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Trepi ruumala
| 140_Mass | - | - | IfcMassMeasure | 2.54 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava trepielemendi mass
| 190_Ülemine_kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | 16.1 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Trepi ülemine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest
| 195_Alumine_kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | 16.35 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Trepi alumine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest
punasega read antakse vaid monteeritavate elementide puhul

## EK_Sein
EK | User defined property set: EK_Sein
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus |  | IfcWall.Name | IfcLabel | Välissein |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus seina kohta
| 002_Tüüp | Pset_WallCommon | Reference | IfcIdentifier | VS-02 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina tüüp projektis
| 105_Tugevusklass | Pset_ConcreteElementGeneral | StructuralClass | IfcLabel | C35/45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina tugevusklass vastavalt materjalile ja standardile
| 110_Keskkonnaklass | Pset_ConcreteElementGeneral | EnvironmentalClass | IfcLabel | XC2 + XF3 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina keskkonnaklass vastavalt materjalile ja standardile
| 115_Monteeritav | - | - | IfcBoolean | TRUE |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas element on platsi peal monteeritav?
| 120_Materjal | - | - | IfcLabel | COLUMBIA KIVI |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina materjal (ilma tugevus- ja keskkonnanäitajateta)
| 125_Positsioon | - | - | IfcLabel | MPO/452 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava seina positsiooni tähis projektis
| 135_Ruumala | Base Quantities | NetVolume | IfcVolumeMeasure | 4.45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina ruumala
| 140_Mass | Base Quantities | NetWeight | IfcMassMeasure | 2.54 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Monteeritava seina elemendi mass
| 150_Paksus | Base Quantities | NominalWidth | IfcPositiveLengthMeasure | 0.45 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina paksus
| 155_Bruto_pindala | Base Quantities | GrossSideArea | IfcAreaMeasure | 27.8 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina brutopindala (avad sisse arvestatud)
| 160_Neto_pindala | Base Quantities | NetSideArea | IfcAreaMeasure | 25 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina netopindala (avad välja arvestatud)
| 190_Ülemine_kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | 16.1 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina ülemine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest
| 195_Alumine_kõrgusmärk | - | - | IfcLengthMeasure | 16.35 |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seina alumine kõrgusmärk suhtelisest null-kõrgusest
punasega read antakse vaid monteeritavate elementide puhul

## KVJ
KVJ | User defined property set: KVJ
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Paisupaak |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | PP-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Soojussõlm |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Flamco |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Flexcon Premium 18 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Diffuuser
KVJ | User defined property set: KVJ_Diffuuser
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcAirTerminalType.Name | IfcLabel | Plafoon |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcAirTerminalType.ObjectType | IfcLabel | DCS/C-200-250-S1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Sissepuhe |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 100_Rõhukadu(Pa) | - | - | IfcPressureMeasure | 6.174 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik rõhukadu diffuuseris
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 120 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud õhuvooluhulk diffuuseris
| 115_Voolukiirus(m/s) | - | - | IfcLinearVelocityMeasure | 3.82 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud õhuvoolukiirus diffuuseris
| 120_Suurus(mm) | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 160 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Plafooni ühendusmõõt torustikuga
| 125_Seadeasend | - | - | IfcLabel | 0.136 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud diffuuseri seadeasend
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Fläkt Woods |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | KSOF-200-C |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Klapp
KVJ | User defined property set: KVJ_Klapp
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Reguleerklapp |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | FD2 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Sissepuhe |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 100_Rõhukadu(Pa) | - | - | IfcPressureMeasure | 6.174 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik rõhukadu seadmes
| 105_Rõhk(Pa) | - | - | IfcPressureMeasure | -58.84 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud rõhk
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 120 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk
| 115_Voolukiirus(m/s) | - | - | IfcLinearVelocityMeasure | 3.82 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud voolukiirus
| 120_Suurus(mm) | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 160 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme ühendusmõõt torustikuga
| 125_Seadeasend | - | - | IfcLabel | 40 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Klapi ühendusmõõt
| 140_Tulepüsivus | - | - | IfcLabel | EIS 60 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Klapi tulepüsivuse näitaja
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Halton |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | PRA-125 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Sõlm
KVJ | User defined property set: KVJ_Sõlm
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Soojussõlm |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | SS-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Soojussõlm |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile
| 920_Skeem | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Sõlme põhimõtteline skeem

## KVJ_Külmamasin
KVJ | User defined property set: KVJ_Külmamasin
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcChillerType.Name | IfcLabel | Õhkjahuti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcChillerType.ObjectType | IfcLabel | VJ-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Jahutussõlm |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 200_El.võimsus | Pset_ElectricalDeviceCommon | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure | 100 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme elektriline võimsus
| 300_Jahutusvõimsus | Pset_ChillerTypeCommon | NominalCapacity | IfcPowerMeasure | 299 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Külmamasina jahutusvõimsus
| 305_Jahutustegur(EER) | Pset_ChillerTypeCommon | NominalEfficiency | IfcReal | 3.61 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Jahutustegur
| 310_H-Jahutustegur(SEER) | - | - | IfcReal | 4.79 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Sesoonne jahutustegur (SEER) jahutamisel
| 315_Külmaagens | - | - | IfcLabel | R410A |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Külmamasina külmaaine
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Airedale |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | TCC_TCF_R134a_24 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile
| 920_Skeem | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi toimimisskeem

## KVJ_Patarei
KVJ | User defined property set: KVJ_Patarei
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcCoilType.Name | IfcLabel | Jahutuskonvektor |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcCoilType.ObjectType | IfcLabel | JK-1-02 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Fan-coil pealevool |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 200_El.võimsus | Pset_ElectricalDeviceCommon | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure | 100 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme elektriline võimsus
| 300_Jahutusvõimsus(kW) | Pset_CoilTypeCommon | NominalSensibleCapacity | IfcPowerMeasure | 3.75 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Tunnetatav jahutusvõimsus
| 340_Kondensaadipump | - | - | IfcBoolean | FALSE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas jahutuskonvektoril on kondensaadipump või mitte?
| 350_Sekundaar_temp | - | - | IfcLabel | 7/12 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Sekundaarpoole temperatuur
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Aermec |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | FCL42VL |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Jahutus
KVJ | User defined property set: KVJ_Jahutus
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcCooledBeamType.Name | IfcLabel | Jahutuspalk |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcCooledBeamType.ObjectType | IfcLabel | JP-1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Jahutustala pealevool |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 100_Rõhukadu(Pa) |  | - | IfcPressureMeasure | 48.531 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik rõhukadu seadmes
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 20 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Jahutustala projekteeritud või tegelik õhuvoolhulk
| 115_Voolukiirus(m/s) | - | - | IfcLinearVelocityMeasure | 1.63 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud voolukiirus
| 120_Suurus(mm) | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 125 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Jahutustala ühendus suurus õhukanaliga
| 300_Jahutusvõimsus(kW) | Pset_CooledBeamTypeCommon | NominalCoolingCapacity | IfcPowerMeasure | 1012 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Jahutustala jahutusvõimsus
| 350_Sekundaar_temp | - |  | IfcLabel | 7/12 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Sekundaarpoole temperatuur
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | FläktGroup |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | WEGA II (IQII-240-11-*-*-1) |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Õhukanal
KVJ | User defined property set: KVJ_Õhukanal
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Ümar kanal |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus õhukanali kohta, mis sisaldab "ümar" või "kandiline"
| 003_Osasüsteem | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | Väljatõmme VT1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 100_Rõhukadu(Pa) | - | IfcSystem | IfcPressureMeasure | 6.823 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik rõhukadu
| 105_Rõhk(Pa) | - | - | IfcPressureMeasure | 80 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud rõhk
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 75 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk
| 115_Voolukiirus(m/s) | - | - | IfcLinearVelocityMeasure | 2.53 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud voolukiirus
| 150_Kanali_suurus | Pset_DuctSegmentTypeCommon | NominalDiameterOrWidth | IfcPositiveLengthMeasure | 315 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Õhukanali diameeter või laius
| 185_Materjal | - | - | IfcLabel | Tsingitud teras |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Õhukanali materjal
| 190_Isolatsioon | - | - | IfcText | EI 60P/80 "Tuleisolatsioon EI 60P" |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Õhukanali isolatsiooni kirjeldus
| 195_Isolatsiooni_paksus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 80 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Õhukanali isolatsiooni paksus

## KVJ_Mürasummuti
KVJ | User defined property set: KVJ_Mürasummuti
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcDuctSilencerType.Name | IfcLabel | Mürasummuti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcDuctSilencerType.ObjectType | IfcLabel | LRCB 315 1000 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Sissepuhe SP5 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 100_Rõhukadu(Pa) | - | - | IfcPressureMeasure | 0.744 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik rõhukadu
| 105_Rõhk(Pa) | - | - | IfcPressureMeasure | -25.87 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud rõhk
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 170 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk
| 120_Suurus(mm) | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 250 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Mürasummuti ühendusmõõt torustikuga
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Lindab |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | LRCB 315 1000 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Ventilaator
KVJ | User defined property set: KVJ_Ventilaator
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcFanType.Name | IfcLabel | Katuseventilaator |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcFanType.ObjectType | IfcLabel | VE-12 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Suitsueemaldus |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 105_Rõhk(Pa) | - | - | IfcPressureMeasure | -58.84 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud rõhk
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 800 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk
| 120_Suurus(mm) | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 315 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Ventilaatori ühendusmõõt torustikuga
| 200_El.võimsus | Pset_ElectricalDeviceCommon | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure | 509 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme elektriline võimsus
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Systemair |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | DVS 400DV sileo+FTG 540 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Niisuti
KVJ | User defined property set: KVJ_Niisuti
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Niisuti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | NDC-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Õhuvõtt |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 110_Vooluhulk(l/s) |  |  | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 120 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk
| 200_El.võimsus | Pset_ElectricalDeviceCommon | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure | 1500 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme elektriline võimsus
| 330_Niisutus_võimsus(l/h) | Pset_HumidifierTypeCommon | WaterRequirement | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 500 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Niisuti niisutusvõimsus
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Condair |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | HP500 VFD |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Toru
KVJ | User defined property set: KVJ_Toru
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcPipeSegmentType.Name | IfcLabel | Ümartoru |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Põrandküte |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 100_Rõhukadu(Pa) | - | - | IfcPressureMeasure | 10.343 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik rõhukadu
| 105_Rõhk(Pa) | - | - | IfcPressureMeasure | 15975.79 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud rõhk
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 0.286 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk
| 115_Voolukiirus(m/s) | - | - | IfcLinearVelocityMeasure | 0.26 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud voolukiirus
| 155_Toru_diameeter | Pset_PipeSegmentTypeCommon | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | 32 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru diameeter
| 180_Transporditav_aine | - | - | IfcLabel | Vesi |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Torus transporditava aine nimetus, markeering
| 185_Materjal | - | - | IfcLabel | Teras |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru materjal
| 190_Isolatsioon | - | - | IfcText | EI 60P/80 "Tuleisolatsioon EI 60P" |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru isolatsiooni kirjeldus
| 195_Isolatsiooni_paksus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 80 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru isolatsiooni paksus

## KVJ_Pump
KVJ | User defined property set: KVJ_Pump
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcPumpType.Name | IfcLabel | Tsirkulatsioonipump |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcPumpType.ObjectType | IfcLabel | TP-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Radiaatorkütte pealevool |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 0.816 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Pumba maksimaalne võimalik vooluhulk
| 200_El.võimsus | Pset_ElectricalDeviceCommon | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure | 250 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme elektriline võimsus
| 400_Tõstekõrgus(kPa) | - | - | IfcPressureMeasure | 500 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Pumba maksimaalne võimalik tõstekõrgus
| 405_Toru_ühendus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 32 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Pumba toru ühendus suurus
| 410_Sagedusmuundur | - | - | IfcBoolean | TRUE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas pumbal on sagedusmuundur või mitte?
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Grundfos |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Magna3 32-120 F |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Küttekeha
KVJ | User defined property set: KVJ_Küttekeha
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcSpaceHeaterType.Name | IfcLabel | Radiaator |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcSpaceHeaterType.ObjectType | IfcLabel | R-01-1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Radiaatorkütte pealevool |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 100_Rõhukadu(Pa) | - | - | IfcPressureMeasure | 6.174 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik rõhukadu
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 120 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk
| 500_Võimsus(W) | Pset_SpaceHeaterTypeCommon | OutputCapacity | IfcPowerMeasure | 2000 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Küttekeha maksimaalne võimsus
| 505_Temperatuurid | - | - | IfcLabel | 60/40 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Peale- ja tagasivoolu temperatuurid
| 510_Kv-arv | - | - | IfcReal | 0.42 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Küttekeha ventiili Kv-arv
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Purmo |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Katherm NK 300 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Agregaat
KVJ | User defined property set: KVJ_Agregaat
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcUnitaryEquipmentType.Name | IfcLabel | Venilatsiooni agregaat |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcUnitaryEquipmentType.ObjectType | IfcLabel | SV-1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Õhuvõtt |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 200_El.võimsus | Pset_ElectricalDeviceCommon | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure | 250 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme elektriline võimsus
| 600_SP_õhuvooluhulk(m3/h) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 3348 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Sissepuhke õhuvooluhulk
| 605_VT_õhuvooluhulk(m3/h) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 2916 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Väljatõmbe õhuvooluhulk
| 610_Küttekalorifeeri_võimsus |  |  | IfcPowerMeasure | 4500 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Küttekalorifeeri võimsus, selle olemasolul
| 615_Jahutuskalorifeeri_võimsus |  |  | IfcPowerMeasure | 3500 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Jahutuskalorifeeri võimsus, selle olemasolul
| 620_Soojustagasti_tüüp |  |  | IfcLabel | Plaatsoojustagasti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Soojustagasti tüüp
| 625_Soojustagasti_kasutegur |  |  | IfcReal | 0.81 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Soojustagasti kasutegur
| 630_Filtrid |  |  | IfcLabel | M5 + M5 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Filtrite tüübid, kirjeldus
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | VTS |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | VVS040-R-FFREHE/VVS040-L-FRE_cd |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## KVJ_Toruarmatuur
KVJ | User defined property set: KVJ_Toruarmatuur
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcValveType.Name | IfcLabel | Tasakaalustusventiil |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcValveType.ObjectType | IfcLabel | TKV |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Põrandküttesüsteemi tagasivool |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 100_Rõhukadu(Pa) | - | - | IfcPressureMeasure | 6.174 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik rõhukadu
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 0.346 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk
| 120_Suurus(mm) | Pset_ValveTypeCommon | Size | IfcPositiveLengthMeasure | 65 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru armatuuri ühendusmõõt torustikuga
| 510_Kv-arv | - | - | IfcReal | 7.2 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru armatuuri Kv-arv
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Danfoss |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | MSV-F2 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## VK
VK | User defined property set: VK
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Ringlusveemõõtja |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tuup | - | IfcRoot.ObjectType | IfcLabel | DN15 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Veesõlm |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Apator |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Smart JS-02 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## VK_Sprinkler
VK | User defined property set: VK_Sprinkler
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcFireSuppressionTerminalType.Name | IfcLabel | Sprinkleripea |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tuup | - | IfcFireSuppressionTerminalType.ObjectType | IfcLabel | SP-1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Sprinkler |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 405_Toru_ühendus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 32 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Sprinkleri toru ühenduse suurus
| 800_K_faktor | - | - | IfcReal | 5.6 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Sprinkleri k-faktor
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | tyco |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | TY3231 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## VK_Toru
VK | User defined property set: VK_Toru
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcPipeSegmentType.Name | IfcLabel | Veetoru |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta, koos materjali infoga
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Külm vesi |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 0.286 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk
| 155_Toru_diameeter | Pset_PipeSegmentTypeCommon | NominalDiameter | IfcPositiveLengthMeasure | 32 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru diameeter
| 160_Toru_lang(prm) | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 12 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kanalisatsioonitoru lang millimeetrites ühe meetri kohta
| 185_Materjal | - | - | IfcLabel | PE-Xa |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru materjal
| 190_Isolatsioon | - | - | IfcText | EI 60P/80 "Tuleisolatsioon EI 60P" |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru isolatsiooni kirjeldus
| 195_Isolatsiooni_paksus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 80 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru isolatsiooni paksus
punasega read antakse vaid kanalisatsiooni torude puhul

## VK_Pump
VK | User defined property set: VK_Pump
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcPumpType.Name | IfcLabel | Tsirkulatsioonipump |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tuup | - | IfcPumpType.ObjectType | IfcLabel | TP |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Veesõlm |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 0.816 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Pumba maksimaalne võimalik vooluhulk
| 200_El.võimsus | Pset_ElectricalDeviceCommon | ElectricalDeviceNominalPower | IfcPowerMeasure | 250 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Seadme elektriline võimsus
| 400_Tõstekõrgus(kPa) | - | - | IfcPressureMeasure | 500 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Pumba maksimaalne võimalik tõstekõrgus
| 405_Toru_ühendus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 32 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Pumba toru ühenduse suurus
| 410_Sagedusmuundur | - | - | IfcBoolean | TRUE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas pumbal on sagedusmuundur või mitte?
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Grundfos |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Magna3 32-120 F |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## VK_Santehnika
VK | User defined property set: VK_Santehnika
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcSanitaryTerminalType.Name | IfcLabel | Duššisegisti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Korrektne üldnimetus santehnika kohta
| 002_Tuup | - | IfcSanitaryTerminalType.ObjectType | IfcIdentifier | DT-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Santehnika tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Külm vesi |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 0.1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik vooluhulk elemendis | AR_Santehnika
| 405_Toru_ühendus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 32 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Santehnika ühendusmõõt torustikuga
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Hansgrohe |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Cactus LHM43 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## VK_Toruarmatuur
VK | User defined property set: VK_Toruarmatuur
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcValveType.Name | IfcLabel | Liiniseadeventiil |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tuup | - | IfcValveType.ObjectType | IfcLabel | LV-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Tsirkulatsioon |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 0.346 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Projekteeritud või seadistatud vooluhulk
| 120_Suurus(mm) | Pset_ValveTypeCommon | Size | IfcPositiveLengthMeasure | 10 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Toru armatuuri ühendusmõõt torustikuga
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | STAD Balancing |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | AAI538 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## VK_Äravool
VK | User defined property set: VK_Äravool
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcWasteTerminalType.Name | IfcLabel | Vertikaaltrapp |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tuup | - | IfcWasteTerminalType.ObjectType | IfcLabel | VT-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | Reoveekanalisatsioon |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 110_Vooluhulk(l/s) | - | - | IfcVolumetricFlowrateMeasure | 0.1 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Arvutuslik vooluhulk äravoolu elemendis
| 405_Toru_ühendus | - | - | IfcPositiveLengthMeasure | 32 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Äravoolu ühendusmõõt torustikuga
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Uponor |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Vertikaaltrapp 75/110 3x32 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## EL
EL | User defined property set: EL
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | UPS |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tuup | - | IfcRoot.ObjectType | IfcLabel | U-01 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | S512 UPS- seadmed |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Salicru |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | SLC CUBE3+ 15/13,5 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## EL_Kaablitee
EL | User defined property set: EL_Kaablitee
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Kaablikarbik |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | Horisontaalne, seinal |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis või tüüp projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | S120 Kaablikanalid |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 100_Tulekindlus | - | - | IfcBoolean | TRUE |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Kas kaablitee on tulekindel või mitte
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Rico |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | 153R02-300-N |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus

## EL_Keskus
EL | User defined property set: EL_Keskus
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Peajaotuskeskus |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | PJK |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis, tüüp või positsiooninumber projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | S222 Madalpingejaotussüsteem |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 200_Paigaldus | - | - | IfcText | Pinnapealne, põrandal seisev |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi paigalduse kirjeldus
| 205_IP_klass | Pset_ElectricalDeviceCommon | IP_Code | IfcLabel | IP30 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi IP klassifikatsioon (Ingress protection)
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Jumax |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 920_Skeem | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Keskuse struktuur- või toimimisskeem

## EL_Valgusti
EL | User defined property set: EL_Valgusti
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Allvalgusti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | V-03 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis, tüüp või positsiooninumber projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | S251 Sisevalgustus |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 205_IP_klass | Pset_ElectricalDeviceCommon | IP_Code | IfcLabel | IP20 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Valgusti IP klassifikatsioon (Ingress protection) | AR_Valgusti
| 300_Paigaldusviis | - | - | IfcLabel | Põranda |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Valgusti paigaldusviis listist
| 305_Võimsus | Pset_LightFixtureTypeCommon | TotalWattage | IfcPowerMeasure | 18 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Valgusti koguvõimsus
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Fagerhult |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | Pleiad Evo art.no.: 77484, EAN 7320047243790 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele
| 915_Kasutus-ja_hooldusjuhend | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link kasutus- ja hooldujuhendile

## EL_Pesa
EL | User defined property set: EL_Pesa
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Pistikupesa |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | 2-pesaga |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis, tüüp või positsiooninumber projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | S241 Pistikupesa |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 200_Paigaldus | - | - | IfcText | Pindpaigaldus |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi paigalduse kirjeldus
| 205_IP_klass | Pset_ElectricalDeviceCommon | IP_Code | IfcLabel | IP44 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi IP klassifikatsioon (Ingress protection)
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Obo Betermann |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | STD-D0 RW1, OBO Bettermann |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele

## EL_Lüliti
EL | User defined property set: EL_Lüliti
| Omadus / Atribuut | IFC Property Set | IFC reference | Data Type | Näide | ES | EP | PP | TP | TE | Selgitus | TAGASI
| 001_Nimetus | - | IfcRoot.Name | IfcLabel | Surunupplüliti |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Üldnimetus elemendi kohta
| 002_Tüüp | - | IfcObject.ObjectType | IfcLabel | 1-klahviga |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi tähis, tüüp või positsiooninumber projektis
| 003_Osasüsteem | - | IfcSystem | IfcLabel | S251 Sisevalgustus |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Osasüsteem, kuhu element kuulub
| 200_Paigaldus | - | - | IfcText | Süvistatav |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi paigalduse kirjeldus
| 205_IP_klass | Pset_ElectricalDeviceCommon | IP_Code | IfcLabel | IP44 |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | Elemendi IP klassifikatsioon (Ingress protection)
| 900_Tootja | Pset_ManufacturerTypeInformation | Manufacturer | IfcLabel | Schneider Electric |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi tootja
| 905_Mudel | Pset_ManufacturerTypeInformation | ModelReference | IfcLabel | SDN1100121 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | Elemendi referents, mudeli tunnus või nimetus
| 910_Tooteinfo | - | - | IfcText | suhteline link |  |  |  |  | 🔴 | Elemendi suhteline link tootelehele